- 采购需求

- 一、采购清单

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家大剧院台湖舞美艺术中心2025-2026年度物业外包服务项目 | 1 | 国家大剧院 |  |

二、项目背景或简况

服务区域为国家大剧院台湖舞美艺术中心室内外全部区域。服务内容包括但不限于变配电、低压动力、照明、电梯、给排水（含消防水、太阳能）、暖通空调（含消防风）、燃气、楼宇自控、电视电话网络等综合布线、安防、土建装饰等各系统设备设施的运行、维护、保养、防汛、防冻服务及园区保洁服务，具体内容详见本项目招标文件服务内容和要求。

服务期限为一年。

服务地点：北京市通州区台湖镇台湖西路6号台湖舞美艺术中心

三、国家大剧院台湖舞美艺术中心物业外包服务内容和要求

第一章 项目概况

- 1.基本情况：

- （1）国家大剧院台湖舞美艺术中心位于通州台湖镇台湖西路6号，占地面积55872平方米，总建筑面积59781平方米，包括台湖剧场、露天剧场、台湖艺术公寓、艺术交流楼、舞美创意空间、舞美制作工坊及舞美仓储库房和地下停车场等配套设施。

- （2）国家大剧院台湖舞美艺术中心是国家大剧院“一院三址”的重要一极，多年来，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照北京市推进全国文化中心建设规划、北京城市副中心建设规划，立足“人民性、艺术性、国际性”宗旨，聚焦“专业性”定位，坚持“高站位、高标准、高质量、高效率”要求，秉承“引领、传承、创新、开放、包容”理念，着力推动“表演艺术中心平台、主题原创艺术平台、艺术普及教育平台、综合艺术展示平台、文化交流合作平台、数字文化传播平台”六大平台建设，创设了全国首家舞美主题博物馆，构建了舞美创意、展示、仓储等多元空间，打造了舞美数字文化新高地，成为国内外表演艺术领域规模最大、综合功能最全的舞美艺术中心。

- 2.中标人在开展系统设备运行、维修保养、防汛防冻、保洁服务工作时，必须结合本项目实际情况考虑有关北京当地的气候条件。

- 3.设备规格及设计所需符合的环境条件

- （1）除本招标文件特别注明外，各有关设备应能于下列的环境条件下进行测试及作正常操作：

- i.夏季                40℃（干球温度）

- ii.冬季               -12℃（干球温度）

- iii.相对湿度          99％

- （2）部分设备将按本招标文件要求，需在更恶劣的环境条件下正常运作，而所有设备有可能需要在较高温度和湿度的恶劣环境条件下作短暂性的操作。

- （3）按北京市环保局条例的要求，结合本项目特殊情况，所有设备必须为低噪声和高效率型，并须符合下列噪声管制要求。

- i.白天（上午七时至晚上九时）           不大于60分贝

- ii.早晚（上午六时及晚上十时）          不大于55分贝

- iii.深夜（晚上十一时至翌日上午五时）   不大于50分贝

- （4）各有关设备装置能准确处理日期及时间数据（包括但不限于计算、比较、交换及安排次序），并能正常操作。

- 4.抗震保护

- 中标人须注意，本项目所处的地段为地震区域，而地震烈度被列为中国标准的七级。故中标人应根据有关要求及标准对其负责的设备做出适当的抗震保护（中标人须保证在维保过程中保持验收所达到的标准）。

- 5.抗电磁感应保护

- 由防雷、接地故障所产生的瞬态脉动及地磁感应有可能对弱电系统的设备产生极高破坏能力，故中标人应根据有关要求及标准对其负责的设备做出相应的维护和适当的保护（中标人须保证在维保过程中保持验收所达到的标准）。

- 第二章 项目管理要求

1.岗位配置（包括但不仅限于以下内容）

| 序号 | 岗位名称 |  | 岗位及人员要求 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 岗位数/天 | 工种 | 上班时间 |  |
| 1 | 项目经理兼安全员 |  | 1 | 管理 | 9:00-18:00 | 根据运营情况排班，保证维保工作顺利进行，演出及重要活动期间须在岗。 |
| 2 | 工程主管 |  | 1 | 工程技术管理 | 9:00-18:00或根据工作安排排班 | 根据运营情况排班，保证维保工作顺利进行 |
| 3 | 文员兼库房管理员 |  | 1 | 文员兼库房管理 | 9:00-18:00 | 根据运营情况排班，保证维保工作顺利进行 |
| 5 | 机电综合维修 |  | 8 | 低压动力、照明、暖通空调、给排水专业维修工 | 24小时排班，其中：白班9:00-21:00、夜班21:00-次日9:00 或根据工作安排排班 | 工作日及演出保障期间确保在岗人数不少于8人，其它时段确保在岗人数不少于4人，其中夜班不少于2人，电工比例不低于在岗人数的50% |
| 6 | 弱电 | 班长 | 1 | 弱电管理 | 9:00-18:00 | 根据园区业务生产计划安排排班 |
|  |  | 弱电维修 | 3 | 维修工 | 24小时排班，其中：白班9:00-21:00、夜班21:00-次日9:00 | 白班不少于2人，夜班不少于1人 |
| 7 | 土建综合维修 |  | 2 | 维修工 | 9:00-18:00 | 每天不少于2人 |
| 8 | 特种作业（电梯） |  | 2 | 特种作业 | 24小时排班 |  |
| 9 | 重点设备机房固定值守岗位 | 变配电室 | 4 | 值守 | 24小时排班，其中：白班9:00-21:00、夜班21:00-次日9:00 | 白班/夜班每班2人 |
|  |  | 楼控值机 | 2 | 值守 | 24小时排班，其中：白班9:00-21:00、夜班21:00-次日9:00 | 白班/夜班每班1人 |
|  |  | 锅炉（冷机）房、热交换间、太阳能机房 | 4 | 值守 | 24小时排班，其中：白班9:00-21:00、夜班21:00-次日9:00 | 白班/夜班每班2人 |
|  |  | 消防泵房 | 4 | 值守 | 24小时排班，其中：白班9:00-21:00、夜班21:00-次日9:00 | 白班/夜班每班2人 |
|  |  | 给水机房、中水机房 | 2 | 值守 | 24小时排班，其中：白班9:00-21:00、夜班21:00-次日9:00 | 白班/夜班每班1人 |
| 10 | 保洁员 |  | 23 | 保洁员 | 8:00-17:00或根据工作安排排班 | 业务主管不少于2人。工作日及演出期间不少于23人，根据园区业务生产计划调整 |
| 总计 |  |  | 58 | 注：每天设定岗位58个，每天在岗人数不少于58人 |  |  |

备注说明：

工程维保每天35岗，保洁每天23岗。

管理岗3个：经理兼安全员岗1个（要求经过生产经营单位主要负责人安全生产培训且合格，本科或以上学历，具备5年（含）以上行业从业经历，3年（含）以上同类项目管理经验及组织协调能力），工程主管岗1个（大专或以上学历，持有中级及以上工程师职称，具备5年（含）以上行业从业经历，2年（含）以上同类项目管理经验），文员兼库房管理员岗1个（大专或以上学历，具备2年（含）以上行业从业经历，1年（含）以上同类项目管理经验）。

机电综合维修岗8个：在岗人员中，持有高压电工作业证人员2人，持有低压电工作业证人员2人，持有制冷与空调作业证人员2人，持有焊接作业证人员1人，持有高处作业证人员1人。

弱电（楼宇自控、智能照明、综合布线、安防、会议系统）班长岗1个、维修工岗位3个，要求持有低压电工作业证。

特种作业（电梯）岗位2个：必须持有特种设备作业人员证（电梯修理T）。

土建综合维修岗位2个：瓦工、木工、油漆工、五金工、综合维修工，每天白班不少于2人，每班8小时。

重点设备机房24小时固定值守岗位每天16个，要求如下：

变配电室值守白班2岗、夜班2岗，每班2人：要求持有高压电工作业证

楼宇自控值机白班1岗、夜班1岗，每班1人：要求具备楼控值机经验或持有低压电工作业证。

锅炉（冷机）房、热交换间、太阳能机房值守白班2岗、夜班2岗，每班2人：其中每班有1人要求持有司炉作业操作证，另1人要求持有制冷与空调作业证。

给水机房值守班1岗、夜班1岗，每班1人：要求持有健康证

消防泵房值守白班2岗、夜班2岗，每班2人：其中每班至少有电工1人 （要求持有电工作业证） 。

以上人员需承诺在入场前提供在有效期内的资格证书，持证上岗。

中标人不得将全部物业管理整体委托给第三方，如经发现，采购人提前终止合同并追究服务商违约责任。本项目不得雇佣未满18周岁的未成年人，各岗位人员除持有对应作业资格证书外，还必须具备承担该岗位工作的能力，工程维保人员中级工及以上技术人员数量不应低于总体配置人员的30%，实习人员不作为在岗人员。合理配置人员，工作时间符合《劳动法》及《国务院关于职工工作时间的规定》。

2. 项目部管理技术服务要求

- 2.1项目部管理岗位工作范围

项目部管理岗位3个，负责项目部全面管理工作。

提供项目部的管理人员，负责对国家大剧院台湖舞美艺术中心土建、装修专业，暖通空调、水系统专业，低压动力照明系统专业、电梯专业、弱电专业（楼宇自控系统、智能照明系统、安防系统、网络信息综合布线系统）、保洁服务各专业系统设备、人员、材料进行全面管理。保证设备正常运行，人员管理、安排调度合理。必须保证设立24小时值班电话，并有专人负责报修调度工作，设立各专业库房管理机构，24小时不间断提供材料出入库服务。协助采购人做好与设备厂家的联络工作，及厂家定期检修、故障处理时的协调与保障工作。做好与其他单位或部门相关物业工作配合事宜。中标人应对项目部管理施行专业化、精细化、人性化的运维管理。

- 2.2项目管理部工作内容及要求

- 2.2.1项目经理兼安全员岗位1个，对项目负总责。

- 1）全面负责台湖舞美艺术中心管理工作，保证设备、设施处于安全良好正常运行状态，并做好安全生产。

- 2）负责组织台湖舞美艺术中心工程设备的运行、维修、保养、防汛、防冻的管理。

- 3）负责组织制定台湖舞美艺术中心管理制度、设备操作程序。

- 4）与国家大剧院台湖舞美艺术中心相关部门的协调工作。

- 5）及时了解国家和北京市对安全生产的最新规定，并参加相关学习。认真组织内部培训，对有关安全的政策法规进行宣贯落实。配合综合管理部生产计划，认真执行各项安全规定，做好项目部的安全生产工作。

- 6）进行日常安全检查，做好每天的安全生产记录。

- 7）项目部管理施行专业化、精细化、人性化的运维管理。

- 8）高危作业项目在作业前执行安全技术交底，制定的安全技术措施切实可行、具体详细，要求交底到每一个作业人员，安全技术交底单签字齐全，作业前主管及安全管理人员对作业安全用具逐一检查，确认用具安全方可使用，发生设备、人员事故的应分析具体原因，并尽快组织全体人员进行事故教育工作。

- 9）监督各专业岗位认真贯彻执行作业安全操作规程，制止违章作业，对事故隐患开具《整改通知书》，限期整改并复验。

- 10）熟悉应急预案。发生事故时，按照应急预案进行。有人员受伤时，应立即组织抢救，尽全力保证受伤人员的生命安全。对于事故现场，在避免事故扩大的前提下，尽量保护现场，并按规定程序逐级上报。

- 11）参加事故调查，按“四不放过”原则参与事故处理和善后工作。

- 12）检查员工的工作纪律，发现不良，及时处理。

- 13）采购人根据项目工作需要安排的其他工作。

- 2.2.2工程主管岗位1个、文员兼库房管理岗位1个

- 2.2.2.1负责项目人员协调、技术指导。

1）在项目经理领导下，主管项目的设备运行工作，确保所管辖设备处在优良的技术状态下安全运行。

2）负责建立设备档案、编写所有设备维护保养计划、每月、年工作计划/总结；提出设备运行、维修保养、设备改造新增建议。对各专业系统应有年度管理计划、执行过程月报、监控检查记录、年度总结报告。对二级子工作至少应有月计划、周执行报告、月总结报告。对三级子工作至少应有工作制度、工作流程、检查表单、技术标准、数据库、考核标准等可交付物。

3）对员工的培训工作每月不少于2课次，培训内容应包括舞美艺术中心内的安全管理工作、各相关专业知识、实际维修操作技能及维保人员岗位职责等，培训记录签字齐全，采购人随时抽查维保人员相关技术知识及岗位职责等必须达到考核要求，采购人检查合格率为100%。

4）负责检查设备的使用、维护和保养情况，并解决有关技术问题，以保证设备始终处于良好的运行状态。

5）负责制定系统的运行方案，督导下属员工严格遵守，严格执行操作规程，保证设备的正常运行。督导各岗位贯彻执行作业安全操作规程，制止违章作业。

6）组织调查、分析设备故障，提出处理意见及措施并组织实施，以防止同类事故的再次发生。

7）负责人员的技能培训，不断提高员工的技术、思想素质及服务水平。

8）各专业系统运行状态合理，满足各类活动、季节变化、正常办公、突发事件应急处理及节能减排的需求。

9）各专业系统所有设备、管道及附属设施，按计划的具体要求做好巡视、保养、检修工作，保证其使用正常、完好；巡视、保养、检修记录上签字齐全，采购人检查保养工作合格率为100%。

10）演出及重要活动期间，应组织人员对演出活动相关区域设备进行值守；采购人检查合格率为100%。

11）维保工作内容资料记录清晰、签字齐全、与实际工作相符、上报及时、归档备查，采购人检查合格率为100%。

12）接到采购人调度室或相关用户的电话后，属于维修职责范围的应根据设备发生的故障性质，填写报修单并指派相关专业相应技术水平的服务人员，于接到报修电话15分钟内到达维修地点，及时处理设备故障，最终使故障设备恢复使用功能，由采购人或故障点用户给予相应评价，回复报修人员故障处理结果。

13）负责对各专业工作及各值班室进行指导，巡视工作，临时用电接引与管理工作；结合各类活动安排巡视时间及巡视区域，机房内的巡视签到表签字齐全清晰，设备出现隐患及时维修，保证采购人设备运行正常、完好。采购人检查正常运行率为100%。

14）遵循采购人要求，积极配合与各系统运行、维修、改造、完善等相关工作。协助外包工程改造、新建设备设施、中修、大修督导工作。

15）采购人根据项目工作需要安排的其他工作。

- 2.2.2.2负责项目内材料管理、办公室工作。

- 2.2.2.2.1材料管理工作内容及要求：

1）负责编制设备相应的材料、工具准备计划，经项目经理审批后负责落实计划的实施，并与采购人共同完成；严格做好材料入库登记。对于规格型号、品牌标识、生产厂家等信息不全的配件料具，首先向主管领导说明情况，在领导批准之前，拒绝入库。

2）对进场材料，按场容标化要求堆放，消除事故隐患。库房物品归类摆放整齐，库内无杂物，货架无灰尘，保持账物相符、账账相符，每月盘库一次，每月初报废上月废旧配件，采购人根据报废配件数量表抽查核实配件数量及使用寿命，经双方签字确认后方可报废。

3）定期检查，对不合格和破损的要及时统计上报并督促更新替换。

4）按计划进行报废物资的统计和报废申报工作。

5）加强对安全知识的学习，严格执行危险品、易燃易爆物的储存规定。

- 2.2.2.2.2办公室工作内容及要求：

1）负责各类文件的复印及收发。各种文件、资料、材料的存档，文具用品的分发。

2）负责全部图纸、资料分类保管、编排目录、保养维护、日常借阅和确保完整无损，每年核对补缺。

3）记录，整理会议纪要并打印、发送。

4）考勤记录和整理，上报公司。

5）工服的发放、整理。

| 定期报告维保工作资料 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 每天报告 | 1.1 | 安全管理文件 |
|  | 1.2 | 巡查报告 |
|  | 1.3 | 工作记录 （如：班组工作日志、安全日志、交接班记录、设备保养记录等） |
| 每周报告 | 2.1 | 周工作量统计 |
|  | 2.2 | 周工作总结 |
|  | 2.3 | 下周工作计划 |
| 每月报告 | 3.1 | 每月维保人员更新档案 |
|  | 3.2 | 员工培训报告 |
|  | 3.3 | 每月库房库存量统计 |
|  | 3.4 | 每月维修单、报修单 |
|  | 3.5 | 每月配件报废清单 |
| 每年报告 | 4.1 | 年中/终工作总结 |
|  | 4.2 | 设备运行及维修保养建议 |
|  | 4.3 | 下年工作计划（细化到月工作量） |
| 重要（大）设备故障及维修报告、事故报告、事故分析报告 |  |  |
| 各专业专项要求详见各专业技术服务要求中关于定期报告的工作要求。 |  |  |

2.3库房管理

库房物品归类摆放整齐，库内无杂物，货架无灰尘，保持账实相符、账账相符，每月盘库一次，每月初报废上月废旧配件，采购人根据报废配件数量表抽查核实配件数量及使用寿命，经双方签字确认后方可报废。

中标人需在每月10日前向采购人提供下月维保所涉及的零配件、辅助材料及易损件的需求计划。

2.4安全管理

2.4.1安全生产管理管理目标

安全目标和管理目标一览表

| 安全目标 | 伤亡0事故；杜绝集体食物中毒事件；不发生中暑事故；不发生传染病流行；有效预防职业病。确保无安全事故。 |
| --- | --- |
| 管理目标 | 认真分析本项目安全重点、难点和重大安全健康危害因素，根据现场实际情况编制安全技术方案，搞好安全预控；强化安全生产管理，责任落实到人，定期检查，认真整改，消除现场安全隐患。 |

2.4.2安全教育培训

中标人应按照我单位要求首先建立全体员工入场教育管理制度，新入场员工必须经过安全教育培训、考试合格后发放安全上岗证，才能进入工作岗位，考试不合格者必须重新参加培训，直至本岗位安全知识考试全部合格后，方能上岗操作。中标人要定期组织安全知识培训讲座，采用通俗易懂、直观简练的文字和图表对全体员工进行安全教育，通过安全教育知识有奖问答比赛，对安全教育学习先进个人和团体进行现金奖励。针对本工程不同施工阶段安全管理特点，中标人要每周组织全体员工召开安全生产教育大会，提高全体员工安全防范意识，杜绝安全隐患。

2.4.2.1现场安全教育培训内容

现场安全教育培训内容一览表

| 序号 | 教育内容 | 序号 | 教育内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全体员工入场三级安全教育 | 11 | 预防高处坠落事故安全教育 |
| 2 | 全体员工入场安全意识教育 | 12 | 全体员工入场安全常识、政策、法规教育 |
| 3 | 转场转岗安全教育 | 13 | 全体员工入场自我防护与行为安全教育 |
| 4 | 特种作业人员（电工、电焊工）安全教育 | 14 | 施工过程安全生产要注重动态管理 |
| 5 | 机械安全教育 | 15 | 施工现场节日期间安全意识教育 |
| 6 | 施工现场应急与救护知识 | 16 | 防护用品与安全防护安全教育 |
| 7 | 安全巡查员安全培训 | 17 | 施工现场临时安全用电与用电事故救护教育 |
| 8 | 安全月(周)教育活动 | 18 | 全体员工入场安全教育提示卡和基本知识教育 |
| 9 | 班前安全讲话教育 | 19 | 职业健康安全体系应急准备和响应演练 |
| 10 | 针对特殊情况的安全教育 | 20 | 消防安全教育 |

2.4.2.2三类人员安全教育

为提高企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员（简称“三类人员”）的安全业务素质和安全生产管理水平，强化对“三类人员”的动态管理：

“三类人员”安全教育内容一览表

| 1 | “三类人员”安全生产考核合格证书3年有效期内，持证人员必须至少接受一次由建设行政主管部门组织的“三类人员”安全继续教育。作为“三类人员”安全生产考核合格证书延期的基本条件。 |
| --- | --- |
| 2 | “三类人员”培训的知识包括国家和地方出台的安全生产法律法规及新颁布的有关安全生产法律法规；国家和地方制定发布的主要安全技术标准、规范及新发布的安全技术标准、规范；建设行政主管部门及有关管理部门印发的有关安全生产规范性文件；其他需要掌握的安全生产知识。 |
| 3 | 要建立“三类人员”安全继续教育培训档案，做到内容完整、分类明确、查找方便、管理规范。 |

2.4.3劳动防护用品配备标准

参照现行《劳动防护用品选用规则》，根据各工种的劳动环境和劳动条件，配备具有相应安全、卫生性能的劳动防护用品。工作服的材质、式样和颜色必须符合有关工种操作安全的要求。人员穿戴统一，保证安全并维护剧院形象，采购人视情要求中标人更新工作服，中标人应予以服从并落实。

（1）中标人采购、发放和使用的特种劳动防护用品必须具有安全生产许可证、产品合格证和安全鉴定证。

（2）中标人应建立和健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度。

（3）凡是从事多种作业或在多种劳动环境中作业的人员，应按其主要作业的工种和劳动环境配备劳动防护用品。如配备的劳动防护用品在从事其他工种作业时或在其他劳动环境中确实不能适用的，应另配或借用所需的其它劳动防护用品。

（4）各类劳动防护用品应按照标准定期检查、更换。绝缘手套和绝缘鞋除按期更换外，还应做到每次使用前作绝缘性能的检查和每半年做一次绝缘性能复测。

（5）各类劳保用品质量标准应符合国家强制标准。

2.4.4安全管理措施

（1）遵守法律法规，服从并执行国家行业以及当地政府的安全、消防、文明施工管理规定。严格执行国家大剧院各项安全生产规定及台湖综合管理部各项安全管理规定。

（2）高危作业安全措施

高危作业项目在作业前执行安全技术交底，制定的安全技术措施切实可行、具体详细，要求交底到每一个作业人员，安全技术交底单签字齐全，作业前主管及安全管理人员对作业安全用具逐一检查，确认用具安全方可使用，发生设备、人员事故的应分析具体原因，并尽快组织全体人员进行事故教育工作。

（3）中标人须按规定定期组织安全教育、培训及考核。

（4）由于中标人安全措施不力或违反采购人安全管理规定造成的安全事故和因此而发生的费用全部由中标人承担。

（5）中标人须为其所有现场人员办理工伤保险、意外伤害保险。

（6）发生安全事故时，中标人负责按《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)办理，并采取必要的措施，防止或减少损失。因中标人未及时办理保险而发生伤亡事故的赔偿责任由中标人全部承担；中标人虽办理了保险但保险公司理赔不足的费用和责任仍由中标人全部承担；由此造成采购人的一切经济损失，采购人有权从中标人合同价款中予以相应扣减。

（7）中标人严禁雇佣未成年人（未满18周岁）。

（8）中标人应根据采购人的要求对项目用工人员进行政审，政审不合格人员须辞退或调离本项目。

2.5工作考核标准

| 序号 | 内容 | 项目 | 要求 | 指标 | 处罚措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报修考核 | 用户满意率 | 作业人员完成职责范围内的各项工作任务，由采购人或报修用户进行评价 | 99% | 每低一个百分比扣除本系统月维保款1% |
|  |  | 到达现场及时率 | 自接到报修电话起15分钟到达现场 | 99% | 每低一个百分比扣除本系统月维保款1% |
|  |  | 处理故障完成率 | 处理报修或维修故障，及时恢复设备使用功能，不影响用户正常使用 |  |  |
| 2 | 维修保养考核 | 操作完好率 | 人员无误操作，设备无损坏 | 100% | 每出现一次，除赔偿设备款外，再扣除200-2000元当月维保款 |
| 3 | 工作检查 | 院级检查 | 与专业相关的任何项目无责任问题 | 100% | 每次每项问题扣除500元当月维保款 |
|  |  | 部门检查 | 合同范围内相关所有的工作无责任问题 |  | 每次每项问题扣除200元当月维保款 |
| 4 | 人员管理 | 考勤 | 人员配备符合当日岗位相关要求，不得缺勤、脱岗，无迟到、早退现象 | 100% | 如不符合要求每人/次,扣除当月维保款200元 |
|  |  | 行为规范 | 符合剧院行为规范要求 |  |  |
|  |  | 抽查技术知识及岗位职责 | 人员技术水平及抽查结果达到考核要求 |  | 如未达到考核要求，可考虑降级察看或辞退 |
|  | 内业管理 | 各类文档 | 文档齐全，填写内容及上报时间符合要求 |  | 如不符合要求每次扣除当月维保款200元 |
|  |  | 环境卫生 | 所辖设备、工作、休息区环境干净整洁，物品摆放规整 |  |  |
|  |  | 服从管理 | 服从剧院各项管理规定 |  | 违反剧院管理规定扣当月维保款500-2000元 |
| 5 | 库房 | 账目 | 必须保持账物相符，账实相符 | 100% | 如帐物不符，除赔偿货品差额款项外，每次再扣除当月维保款500元 |
|  |  | 出入库 | 认真填写出入库单，归档备查 |  | 如不符合要求每项/次扣除当月维保款200-2000元 |
|  |  | 物品 | 物品码放整齐，规格有序 |  |  |
|  |  | 环境 | 库内无杂物，货架无灰尘 |  |  |
| 6 | 安全 | 安全教育 | 教育全面认真无遗漏 |  | 如不符合要求每项扣除当月维保款500元 |
|  |  | 安全日志 | 及时填写、内容属实、签字齐全 |  |  |
|  |  | 技术交底 | 针对作业项目，切实可行、具体详细 |  | 如不符合要求扣除当月维保款200-2000元 |
|  |  | 安全措施 | 安全措施全面得当，检查监督到位 |  |  |
|  |  | 安全作业 | 不发生人身、设备安全事故 |  | 如不符合要求扣除当月合同总额的1%-10%，责任人扣200-2000元 |
|  |  | 事故教育 | 认真分析事故原因，教育到位 |  | 如不符合要求每项扣除当月维保款200-2000元 |
| 7 | 能源 | 统计、分析 | 日常进行统计记录，每周、月、季年进行汇报 | 100% | 如不符合要求扣除作业责任人500元 |

3.变配电、低压电气、照明系统技术服务要求

- 3.1低压动力照明系统设备管理范围

- 3.1.1通用设备工作界面的划分

通用低压电气供电系统工作范围的划分为从低压变配电室低压配电柜馈出开关下口压接螺栓(含螺栓)至线路末端用电设备本体。负责工作范围内低压电气系统设备本体、管线及部件等的运行、维修、巡视、保养工作。

- 3.1.2专业成套设备工作界面的划分

各系统用电设备工作范围的划分为从压配电室低压配电柜馈出开关下口压接螺栓(含螺栓)至各专业系统用电设备电源控制箱(柜)内进线开关上口压接螺栓为分界(不含螺栓)。 将负责工作范围内低压电气系统设备本体、管线及部件等的运行、维修、 巡视、保养工作。

- 3.1.3进行的低压电气设备系统的运行、维修、紧急抢修及保养工作的工作范围包括但不限于：

1）配电室低压配电系统出线

- 2）强电配电间低压电器设备

- 3）空调、动力配电

- 4）照明（正常、事故、应急）配电、照明灯具及照明末端设备

- 5）剧场灯光、舞台机械、音响、弱电系统主配电

- 6）防雷及接地系统

- 3.1.4所有照明系统配电、控制箱、盘、柜，还负责照明控制系统电源（楼控系统、消防系统、场灯控制系统、舞台工作灯系统、所有防火卷帘门电源、过道所有门吸电源、所有弱电设备电源（如手机屏蔽设备、电话电视信号设备、等）、所有从照明配电箱柜内的馈出电源。

- 3.1.5所有区域照明开关、插座、风机盘管开关电源等。

- 3.1.6防雷及等电位接地系统

1）包括防雷及等电位接地系统(含等电位接地端子排、等电位连接带成品保护)及管线的巡视、维修及保养等；

- 2）定期进行等电位联结导通性测试；

- 3）须每年配合开展防雷接地系统检测工作。

- 3.1.7空调系统、给排水系统电机绝缘摇测工作。

- 3.1.8非舞台区域的临时用电接引工作。

- 3.2低压电气照明系统电气系统设备表

| 电气系统设备表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业 | 类型 | 数量 | 备注 |
| 低压动力 | 交联电缆 | 98条 | 由变配电馈出回路183条分支400条 |
|  | 阻燃电缆 | 78条 |  |
|  | 封闭母线 | 7条 |  |
|  | 配电间竖井 | 57间 |  |
|  | 控制柜 | 656面 |  |
|  | 防雷接地系统 | 27处 |  |
|  | 电涌器 | 318块 |  |
|  | EPS柜 | 56台 |  |
| 照明系统 | 普通照明 | 2578盏 |  |
|  | 精装照明 | 939套 |  |
|  | 泛光照明 | 2140套 |  |
|  | 室外照明 | 223套 |  |
|  | 墙插 | 3000个 | 其中200个防水 |
|  | 地插 | 45个 |  |
|  | 控制面板 | 680个 |  |
|  | 盘管操作面板 | 699个 |  |
|  | 空调机组 | 48台 |  |
|  | 排风风机 | 73台 |  |
|  | 消防风机 | 60台 |  |
|  | 冷却塔 | 6台 |  |
| 电机 | 循环、补水泵 | 11台 |  |
|  | 雨水泵 | 14台 |  |
|  | 消防泵 | 15台 |  |
|  | 废水泵 | 42台 |  |

- 3.3变配电室24小时专人值守

- 3.3.1变配电系统设备范围

3.3.1.1变配电系统概况

高压系统4台变压器、12面高压柜；低压配电系统42面低压柜；变电监控系统；溢水报警系统；直流屏系统。

3.3.1.2变配电系统维保设备管理范围

变电站内所有低压配电设备运行、维修工作，变电监控系统、溢水报警系统、 直流屏系统的维护管理及数据采集、负荷监控工作。

- 3.3.2变配电系统值守工作内容

对变配电系统设备进行日常巡视每2小时1次（每日不少于12次）、检查、定期清扫、缺陷处理及倒闸操作。巡视检查各部件连接点、接地连接、负荷状况、表计、有无异常声响、气味等；巡视变电监控系统屏、柜及有关监测表计工作是否正常，观察数据和负荷情况、记录。

- 3.3.3变配电系统值守人员要求

变配电室值守白班2岗、夜班2岗，每班2人，要求持有高压电工作业证。每日白班9:00-21:00，夜班21:00-次日9:00。

- 3.4低压动力照明系统维保工作内容

- 3.4.1由变配电馈出回路183条分支400条：每个月巡视1次；每年电缆绝缘阻值摇测1次；维修电缆终端（压线）每年3次，不包括电缆短路，重新敷设电缆工作。

- 3.4.2配电间57间：每天巡视1次；每半个月清扫卫生1次。

- 3.4.3控制柜656面：重要区域每天巡视1次；全部每周巡视1次；每年保养1次；维修更换元器件10%每年65次。

- 3.4.4防雷接地系统27处：每月巡视1次；每年保养1次。

- 3.4.5 EPS应急柜56台：每天巡视1次；每半年保养1次；包括放电。

- 3.4.6照明系统：灯光、灯具每周巡视1次；每月集中维修1次及线路检修。

- 3.4.7照明系统：插座3045个、面板1379及时维修更换元器件，每年200次。

- 3.4.8电机绝缘摇测280台，每年一次。

- 3.4.9临时用电接引：舞台区域以外临时用电接引。

- 3.4.10消防电系统：园区内消防配电柜、箱等外观完好，配电盘相关配件外观完好、功能使用正常（不包含配电柜、箱中的漏电火灾报警模块的检修、调试和维修工作），每日巡视一次。

- 所辖范围：变配电室消防供电系统至消防用电设备接线端子以上（不包含接线端子）。

- 3.5低压动力照明系统技术服务要求

所有电气设备及安装应适合下列的电压操作：

电压：380伏 供三相设备

220伏 供单相设备

频率：50赫兹

除上述所说明外，所有电气设备亦应能适合下列条件：

电压波动： +7％～－10％正常数值

频率波动： 50±0.5赫兹

注：

- 凡不涉及扩大规模、提高标准、改变使用功能的低压电气系统运行、维修、紧急抢修、及保养工作数量调整增加，费用已包含在合同内，不能提出任何经济或工期索偿。

- 备品备件、辅料/耗材的申报及出入库管理

- 新增改造项目协调管理及竣工后运行、维修、紧急抢修及保养工作

- 中标人配合完成新增改造项目在实施过程中相关协调管理工作；

- 改造项目在竣工验收合格后，中标人须承担起相关运行、维修、紧急抢修（质保期内除外）及保养工作；

- 低压电力线载波集中抄表系统、电能质量监控系统

- 包括设备本体的运行、维修、紧急抢修及保养工作；

- 每日完成系统的巡视检查工作，做好相关记录；

- 每日完成系统数据抄报工作，做好相关记录；

- 中标人要在设备的保修期内落实、监督并检查各个中标人的保修职责，并负责采购人与中标人之间有关合同的保修条款的执行。

- 3.6协调责任

- 中标人须负责与各有关政府部门及公共事业机构协调及合作。

- 中标人须严格遵守国家及当地的法规进行系统的维护、维修和保养工作，在北京市主管部门（或同等国家主管部门）或其授权单位进行系统检查时，中标人须配合提供一切所需的人员、设备、图纸、工具等，此费用已含在此合同内。

- 特殊紧急情况及重大活动安排时，中标人须有能力及时充实相关专业技术人员配合采购人完成相关工作。

- 3.7低压动力照明系统维保服务考核标准

- 中标人须按低压动力设备管理范围、工作内容及工作标准有序开展维保工作，在下列证实为中标人工作失误的情况下，采购人有权对中标人进行罚款处理。

- 设备停顿时间累计超过本招标文件规定。

- 巡视检查工作未按规定时间及要求完成。

- 维修、抢修工作未按规定的时间及要求完成。

- 维护保养工作未按指定的时间及要求完成。

- 值守工作未按规定要求完成。

- 采购人收到（并查证属实）用户投诉中标人工作违规事宜。

- 违反国家大剧院及舞美艺术中心的管理规定的事项。

- 发生人员、设备安全事故。采购人于每月底对中标人的工作进行评审，有关罚款则于当月的维保工程款内扣除，罚款总额不设上限；

- 在六个月内，当扣分累积到40分时，采购人有权书面通知中标人中止合同，采购人需在指定时间内离开现场并承担因此而造成的一切损失（包括甲、乙双方的损失）。

- 在工作中因中标人自身原因而引致的系统故障或设备、零件损坏，中标人需承担因此而引起的责任及直接或间接导致采购人的损失的一切责任。

- 3.8人员需求及工作时间安排

机电综合维修岗工作日及演出保障期间确保电工在岗人数不少于4人，其它时段确保电工在岗人数不少于2人，汛期遇有黄色以上预警或暴雨以上天气预报时，保证电工至少2人在岗。

- 3.9考核标准：

【说明】设备运行效率：

1、“主要设备”运行效率不少于99.99%。

2、“次要/辅助设备”运行效率不少于99.8%(即设备故障停顿时间为每累积运行570小时,停顿少于60分钟)

3、运行效率按每月底评定，凡因中标人原因而造成设备故障停机的当月累积小时数除以该设备的每月应运行小时数即取得该设备的运行效率；

| 设备运行效率= | 设备故障停机的当月累积小时数 |
| --- | --- |
|  | 设备应每月运行小时数 |

| 序号 | 内容 | 项目 | 维保要求 | 指标 | 处罚措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备运行管理 | 主要设备运行效率 | 设备停运时间累计不超过合同规定 | 99.9% | 未达标每停运小时罚款人民币10000元，扣5分 |
|  |  | 次要/辅助设备运行效率 | 设备停运时间累计不超过合同规定 | 99.8% | 未达标每停运小时罚款人民币3000元，扣3分 |
| 2 | 巡检及值守 | 巡视检查工作 | 按规定的时间及要求完成日常巡视检查工作，确保设备运行正常、完好、无损坏、无事故 | 100% | 未达标每次罚款人民币500元，扣1分 |
|  |  | 值守工作 | 按照合同规定并根据舞美艺术中心演出、活动安排及重大活动安排对重要岗位和重点部位安排专人值守。 | 100% | 未达标每次罚款人民币500元，扣1分 |
| 3 | 维护保养 | 保养完好率 | 按规定的时间及要求完成，人员无误操作，设备无损坏 | 100% | 未达标每次罚款人民币500元，扣1分 |
| 4 | 报修考核 | 用户满意率 | 完成低压动力维保职责范围内的各项工作任务，无投诉各项工作违规事宜 | 100% | 每次投诉罚款人民币3000元，扣3分 |
|  |  | 到达现场及时率 | 接到报修电话起10分钟到达现场 | 100% | 未达标每次罚款人民币500元，扣1分 |
|  |  | 维修、抢修工作 | 按规定的时间及要求完成 | 100% | 未达标每次罚款人民币500元，扣1分 |
| 5 | 遵章守纪 | 遵章守纪 | 遵守国家大剧院及舞美艺术中心各项管理制度、规定：严格执行专业管理规程、规范、技术标准 | 100% | 未达标每人/次罚款人民币2000元，扣2分 |
| 6 | 人员管理 | 人员资质、人员配置满足合同要求 | 维保人员具备相关职业资格，技术力量满足合同约定要求 | 100% | 未达标每人/次罚款人民币200元，扣1分 |
| 7 | 安全管理 | 人员和设备安全管理工作 | 无因违反操作规程造成人身伤害和设备损坏事故 | 100% | 未达标每次扣除当月合同总额的1%~10%，扣5分 |

- 3.10照明管理的考核标准：

| 序号 | 内容 | 项目 |  | 维保要求 | 指标 | 处罚措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报修考核 | 用户满意率 |  | 作业人员完成照明维保职责范围内的各项工作任务，由采购人或报修用户进行评价 | 98% | 如不符合要求每次扣除维保款200-2000元 |
|  |  | 到达现场及时率 |  | 自接到报修电话起15分钟到达现场 | 99% | 如不符合要求每次扣除维保款200-2000元 |
|  |  | 处理故障完成率 |  | 处理照明系统报修或维修故障，及时恢复设备使用功能，不影响用户正常使用 |  |  |
| 2 | 维修保养考核 | 操作完好率 |  | 人员无误操作，设备无损坏 | 100% | 如不符合要求除赔偿设备款外，再扣除200-2000元当月维保款 |
| 3 | 重点区域 | 重点区域系统故障 | 重点区域配电箱柜 | 日常巡视和日常保养工作有序进行，确保设备运行正常、完好、无损坏、无事故 | 100% | 每次未及时处理设备故障扣款200元，每项执行错误扣1000元当月维保款。 |
|  |  |  | 重点区域照明末端设备 | 日常巡视正常进行，维修保养工作按采购人审核通过的保养计划结合舞美艺术中心活动情况有序进行，末端设备运行可靠，无安全隐患，及时发现故障，有处理措施 |  |  |
|  |  | 重点区域系统运行状态 | 重点活动提示单 | 按照提示单严格执行无差错 |  |  |
|  |  |  | 照明开关灯时间表 | 按照时间表严格执行无差错 |  |  |
|  |  |  | 合理调整运行模式（包括季节转变、节能降耗等） | 按照所在区域、季节变化等情况合理调整、执行检查。 |  |  |
| 4 | 普通区域 | 普通区域系统故障 | 普通区域配电箱柜 | 日常巡视和日常保养工作有序进行，确保设备运行正常、完好、无损坏、无事故 | 99.95% | 如不符合要求每次扣除维保款100-2000元 |
|  |  |  | 普通区域照明末端设备 | 日常巡视正常进行，维修保养工作按采购人审核通过的保养计划结合舞美艺术中心活动情况进行，末端设备运行可靠，无安全隐患，及时发现故障，有处理措施 |  |  |
|  |  | 普通区域系统运行状态 | 按照重点活动提示单 | 按照提示单严格执行无差错 |  |  |
|  |  |  | 按照照明开关灯时间表 | 按照时间表严格执行无差错 |  |  |
|  |  |  | 及时合理调整运行模式 | 按照运行模式、区域执行检查（包括季节转变、节能降耗等）。 |  |  |
| 5 | 工作检查 | 院级检查 | 与照明专业相关的任何项目 | 无责任问题 | 100% | 每次每项问题扣除200元当月维保款 |
|  |  | 部门检查 | 合同范围内照明相关所有的工作 | 无责任问题 |  | 每次每项问题扣除200元当月维保款 |
| 6 | 内业管理 | 人员管理 | 考勤 | 人员配备符合当日岗位相关要求，不得缺勤、脱岗，无迟到、早退现象 | 100% | 如不符合要求每人/次,扣除当月维保款100元 |
|  |  |  | 行为规范 | 符合大剧院及舞美艺术中心行为规范要求 |  |  |
|  |  |  | 抽查技术知识及岗位职责 | 人员技术水平及抽查结果达到考核要求 |  | 如未达到考核要求，可考虑降级察看或辞退 |
|  |  |  | 各类文档 | 文档齐全，填写内容及上报时间符合要求 |  | 如不符合要求每次,扣除当月维保款200元 |
|  |  |  | 环境卫生 | 工作、休息区环境干净整洁，物品摆放规整。 |  | 如不符合要求每次,扣除当月维保款200元 |
|  |  |  | 服从管理 | 完成采购人安排的工作，服从剧院及舞美艺术中心各项管理规定 |  | 如不符合要求每次扣除维保款200-2000元 |
| 7 | 内业管理 | 库房 | 账目 | 必须保持账物相符，账账相符 | 100% | 如帐物不符，除赔偿货品差额款项外，每次再扣除当月维保款500元 |
|  |  |  | 出入库 | 认真填写出入库单，归档备查 |  | 如不符合要求每项/次扣除当月维保款200元 |
|  |  |  | 物品 | 物品码放整齐，规格有序 |  |  |
|  |  |  | 环境 | 库内无杂物，货架无灰尘 |  |  |
|  |  | 安全 | 安全教育 | 教育全面认真无遗漏 | 100% | 如不符合要求每项扣除当月维保款500元 |
|  |  |  | 安全日志 | 及时填写、内容属实、签字齐全 |  |  |
|  |  |  | 技术交底 | 针对作业项目，切实可行、具体详细 |  | 如不符合要求扣除作业责任人500元 |
|  |  |  | 安全措施 | 安全措施全面得当，检查监督到位 |  |  |
|  |  |  | 安全作业 | 不发生人身、设备安全事故 |  | 如不符合要求扣除当月合同总额1%-10%，责任人扣200-2000元 |
|  |  |  | 事故教育 | 认真分析事故原因，教育到位 |  | 如不符合要求每项扣除当月维保款500元 |
| 重点区域：台湖剧场、台湖露天剧场 |  |  |  |  |  |  |

4.暖通空调、水系统技术服务要求

- 4.1暖通空调、水系统管理范围

- 4.1.1空调水系统

包括冷却水系统管网及设备、冷冻（供暖）水系统管网及设备、冷凝水系统管网及设备、冷却塔系统及设备、空调机房各种设备系统及管道、换热器、散热器、风机、水处理系统及设备、水过滤系统及设备、膨胀水箱补水系统的水管道维护，加湿器、恒温恒湿器、液体消声器、阀门、保温、管道连接件等的运行、维护、保养等。

- 4.1.2空调风系统

包括空调机组、新风机组、空调风机、风机盘管、分体空调器、恒温恒湿机、设备间排风、卫生间排风、公共区域排风、系统的风管所带设备，如防火阀、风量调节阀、风机风口、手动阀门及供电和控制等系统设备的运行、维护、保养等。所有空气过滤网、过滤装置均需定期清洗消毒，特殊情况时，冷凝系统要消毒。清洗周期参考如下：

（1）空调机（AHU） - 每周

（2）新风机组（PAU） - 每周

（3）热回收机组（HRP） - 每月

（4）风机盘管（FCU） - 每月

（5）分体式空调机组 - 每季

（6）恒温恒湿机 - 每季

（7）空调系统送、回风口 - 每季

（8）新风口 - 每年春、秋季

- 4.1.3通风系统

所有通风风机（包括送风、排风）和排烟风机。

- 4.1.4锅炉及燃气系统

包括燃气调压设备、燃气计量表、锅炉、高位水箱、软化水系统、软化水补水泵、循环泵、软化水箱、换热器、一次泵、二次泵、燃气报警装置、事故排风机及相关管线、阀门、仪表。

- 4.1.5太阳能热水系统

包括真空管集热器、热水水箱、换热器、高区热水循环泵、低区热水循环泵及相关管线、阀门、仪表。

- 4.1.6给水系统

包括生活给水系统、生活热水系统、供电和控制线路、管道及所带的管道部件如阀门、过滤器、水泵、水表及相关管线、阀门、仪表。按采购人要求定期记录用水量。

- 4.1.7中水系统

包括中水系统、绿化灌溉系统的各种设备、供电和控制线路、管道及所带的管道部件如阀门、过滤器、水泵、水表及相关管线、阀门、仪表。按采购人要求每日记录用水情况。

- 4.1.8卫生洁具及用水终端设备

包括所有化妆间、卫生间、洗澡间、绿化喷淋及车库清洗设备等所有用水终端的设备，供电，控制及管道部件等。

- 4.1.9排水系统

包括雨水、污、废水系统中管道、泵、水池及管道部件、手动阀门、电动阀门、过滤器、压力表、管道保温、供电和控制。每季（汛期每月）清理各种雨水箅子、雨水沟。每周清理泵坑。汛期来临前检查全部300余口室外井和相关雨水排放设备设施，汛期期间每日检查排水泵坑并设置专人负责排水系统的运行保障。

- 4.1.10消防水系统

包括消防泵房、消防水池、消防高位水箱、喷淋系统、雨淋系统、水幕灭火系统、室外消火栓系统、室内消火栓系统、大空间智能型主动喷水系统、电伴热系统。不含水炮炮体、执行器及自控装置。

自消防水池进水端开始至消防各支路管道末端及相应阀组。

- 4.1.11消防风系统

包括消防加压系统、排烟系统、排烟补风系统。

自消防风机开始至管道末端及相应的阀组。不包括报警系统及自控装置。

- 4.1.12外围庭院埋地管线

包括各庭院埋地管线系统中管道及管道部件的日常维护保养及维修，其中包括 道管件、手动阀门、压力表及进行排放水质监测等。

- 4.2暖通空调、水系统主要设备明细表

包括但不限于：暖通空调、消防风、给排水、消防水系统

| 设备明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统 | 专业 | 类型 | 数量 | 备注 |
| 空调系统 | 暖通空调 | 机房 | 23处 |  |
|  |  | 机组 | 48组 |  |
|  |  | 排风风机 | 73台 |  |
|  |  | 消防风机 | 60台 |  |
|  |  | 盘管 | 699台 |  |
|  |  | 冷却塔 | 3组6台 |  |
|  |  | VRV多联机 | 室内机41台 | 室外机5台 |
|  |  | 单元式空调机 | 室内机17台 | 室外机17台 |
|  |  | 管道除污器 | 约110个 |  |
|  |  | 空调水系统阀门 | 946个 |  |
|  |  | 空调风系统阀门 | 约424个 | 含消防风阀 |
|  |  | 加湿管路及控制阀门 | 23处加湿器 |  |
|  |  | 压力表 | 188 |  |
|  |  | 温度表 | 136 |  |
|  |  | 风机盘管送风口 | 699 |  |
|  |  | 空调系统风阀 | 144 |  |
|  |  | 空调系统风管 | 9167平米 |  |
| 给排水系统 | 卫生间、化妆间 | 卫生间 | 211间 |  |
|  |  | 化妆间 | 13间 |  |
|  | 给水、中水 | 给水泵 | 5台 |  |
|  |  | 生活热水循环泵 | 12台 |  |
|  | 容器 | 水箱 | 5个 |  |
|  | 压力容器 | 热交换罐 | 3个 |  |
|  | 太阳能统 | 集热管 | 2400根 |  |
|  |  | 太阳能热水循环泵 | 4台 |  |
|  | 排污泵 | 泵坑 | 21个 |  |
|  |  | 雨水泵 | 14台 |  |
|  |  | 消防水泵 | 15台 |  |
|  |  | 废水泵 | 42台 |  |
|  | 室外管井 | 雨水调蓄水池 | 5处 |  |
|  |  | 雨水井 | 156个 |  |
|  |  | 阀门井 | 26个 |  |
|  |  | 化粪池 | 3个 |  |
|  |  | 隔油池 | 1个 |  |
|  |  | 污废水检查井 | 79个 |  |
|  | 卫生洁具 | 洗脸盆 | 282个 |  |
|  |  | 洗脸盆感应水嘴 | 118个 |  |
|  |  | 洗脸盆冷热阀门 | 163个 |  |
|  |  | 小便器 | 65个 |  |
|  |  | 小便器感应阀门 | 65个 |  |
|  |  | 坐便器 | 286个 |  |
|  |  | 蹲便器 | 17个 |  |
|  |  | 蹲便器脚踏阀门 | 17个 |  |
|  |  | 盥洗室 | 5个 |  |
|  | 消防水系统 | 消防水系统监视测量装置 | 压力表安全阀 |  |
|  |  | 消防高位水箱 | 1处 |  |
|  |  | 消防喷淋 |  |  |
|  |  | 消防水泵电机 | 11台 |  |
|  |  | 消防泵房 | 1处 |  |
|  |  | 报警阀组 | 24个 |  |
|  |  | 消火栓井 | 9个 |  |
|  |  | 消防水泵接合器井 | 35个 |  |
|  |  | 消防水池 | 1处 |  |

- 4.3维保服务内容及要求：

- 4.3.1维保服务内容

- 机房23处：每天巡视6次；每周卫生清理1次。

- 空调机组48台：每天巡视6次；压力表、温度表每天巡视1次；每周清洗过滤网1次；管道除污器每季度清理1次；空调水系统阀门换季前后保养4次；空调风系统阀门换季前后保养4次；表冷器吹水每半年清理1次；加湿器管道及控制阀门每周1次；空调系统风阀换季前后保养4次；空调系统风道外表温维修，每年10次；机组电机轴承及皮带检修更换，每年12次；电机故障拆装更换，每年4次；

- 风机盘管699台：每半年保养1次；盘管送风口每半年保养1次；盘管日常维修。

- 泵坑21处：每天巡视1次；换季前后清理4次，防汛前加1次。

- 雨水泵14台、消防水泵15台、废水泵42台：每天巡视1次；每月调试启动1次；

- 雨水调蓄水池5处、雨水井156个、雨水沟排水管道：每周巡视1次；汛期前排查清理1次；

- 阀门井26个：每周巡视1次；每季度进行检查、除锈、刷漆、加油、紧固阀门压盖\加盘根1次。

- 化粪池3个、污废水检查井79个：每周巡视1次；

- 卫生间：每日巡视1次，及时维修。

- 消防水池、水箱：

- 每月开启水位计两端的角阀，检查消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位，应符合设计要求；

- 每月检查消防用水不作他用的措施；

- 每季度检查消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等供水阀组的功能，应启闭正常；

- 每季度检查浮球阀，手动按下浮球阀时应出水，松开后水流完全停止，连续操作2次应正常；

- 每年检查与水池、水箱连接的法兰、防水套管的螺栓，不应出现锈蚀和渗漏现象。

- 消防水泵：

- 每月检查泵房通风、散热情况，最低气温低于 5℃前应检查泵房的保温措施；每月检查消防水泵散热，进风口、出风口应保持畅通，消防水泵及其配电柜、控制柜周围 1.0m 内不应存在可能造成操作障碍的物品或可燃物；

- 每月检查消防水泵、稳压水泵的文字、方向等标识，不应缺损；

- 每月模拟电动机泵自动控制的条件，自动启动消防水泵运转 1 次，并在各主备泵间做 1 次轮换，自动巡检的系统应检查自动巡检记录情况，自动控制及主备泵的轮换启动功能应正常；

- 每月在确定泵组控制装置在非自动启动状态下，手动盘动电机转轴，不应出现卡阻现象，轴封处渗漏量小于 3 滴/min；

- 每月检查电动机泵供电电源，通过试验回流装置手动启泵运转 1 次，在额定工况下连续运行时间不应少于 5min，运行 5min 时的轴承座外表面温度不应超过 70℃，温升不应超过 35℃，检查泵轴密封，不应出现线状滴漏。

- 气压给水装置：每年清洁气压水罐外观，必要时除锈、补漆；稳压泵的停泵、启泵压力和每小时启泵次数异常时，应检查止回阀及系统异常泄漏情况，修复或更换发生泄漏的部件及管段。

- 水泵接合器：

- 每月检查水泵接合器的永久性标识，应完整、清晰；

- 每季度检查水泵接合器活动部件的灵活性。

- 室外消火栓：

- 每月检查室外消火栓表面、支架及连接法兰，不应有锈蚀现象；

- 每月检查室外消火栓标识，应完整、清晰；最低气温低于 5℃前应检查防冻设施；

- 每季度用专用扳手启闭室外消火栓启闭杆，应启闭灵活，无渗漏；

- 每季度检查市政给水管网的压力、流量，应符合设计要求。

- 室内消火栓：

- 每季度检查室内消火栓周围环境，清理、移除障碍物；

- 每季度检查室内消火栓箱及组件外观，不应有锈蚀、破损现象；最低气温低于5℃时，应检查湿式消火栓系统保温、采暖或电伴热等措施，干式消火栓系统管网应无存水。

- 管网和支架：

- 每月检查消防管道色环及文字标识，应完整、清晰；最低气温低于 5℃前，应检查管道保温措施及伴热措施。

- 每年检查全部可见管网及支架，不应出现锈蚀、松动情况。

- 阀门、止回阀、电动阀、电磁阀、水泵控制阀：

- 每月检查全部控制阀门状态、铅封及锁链等，损坏应更换，阀门状态应符合设计要求；

- 每月测量倒流防止器的压差，复核设计参数，应符合设计要求；每季度检查全部阀门外观，手动启闭应灵活、不渗漏；

- 每季度对全部电磁阀、电动阀进行不少于2 次的启闭操作，检查供电、启闭性能及反馈信号；

- 每季度检查阀门开关指示牌，编号或位置标记牌应清晰可见；

- 每季度检查紧固阀门支架和法兰连接处的螺栓，应无锈蚀；

- 每季度检查阀门填料压盖、加油孔、阀盖与阀体连接及阀门法兰等处，应无渗漏；

- 每季度对系统全部末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行1次放水试验，检查系统启动、报警功能以及出水情况；

- 最低气温低于5℃前，应检查全部阀门的保温、伴热措施。

- 安全阀、过滤器、压力表及附件

- 每季度检查压力表及附件周围，应具备观察和操作空间；

- 每季度检查表弯锈蚀情况，转动压力表三通旋塞阀，检查压力表；

- 每季度检查安全阀手动、自动泄压功能；

- 每季度清洁阀体，除锈、加注润滑油，必要时补漆；

- 每季度检查安全阀手动、自动泄压功能。

- 报警阀组

- 每月检查系统侧和水源测压力，两侧压差不应超过 0.01MPa，且水源侧压力不应低于 0.14MPa；

- 每月检查预作用报警阀，阀前稳压值应符合设计要求且不低于 0.25MPa；

- 每月检查充气装置的启停压力值，应符合设计要求；

- 每月检查报警阀上游的水源控制阀，应锁定在全开位置；

- 每月检查自动喷水系统全部控制阀及其启闭状态，应采用铅封、锁链等方式固定在规定状态且无泄漏现象；

- 每季度检查报警阀外观，不应有锈蚀现象；

- 每季度检查报警阀组法兰处的连接螺栓，不应锈蚀。

- 消防喷水系统组件

- 每月检查喷头外观，不应被异物遮挡或悬吊，喷头热敏元件不应被污染；

- 每月检查喷头周围环境，在设计喷水范围内不应被严重遮挡；

- 每季度利用末端试水装置对水流指示器、报警阀压力开关等进行试验；

- 每季度对系统所有的末端试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行 1 次放水试验，检查系统启动、报警功能以及出水情况；

- 每季度清洁信号阀开关指示牌，编号或位置标记牌应清晰可见；

- 每季度检查阀门填料压盖、加油孔、阀盖与阀体连接及阀门法兰等处，应无渗漏；

- 每季度检查并紧固信号阀支架和法兰连接处的螺栓，不应出现锈蚀现象；

- 每季度检查室外阀门井中的进水管控制阀门，应处于全开启状态。

- 消防风机

- 每月检查安装螺栓有无锈蚀、松动，风机的安装基础和支吊架应牢固，风机驱动装置外露部分防护罩、进出风口防护网或其他安全设施、防雨设施应完好有效；

- 每月检查风机房，应符合设计要求；

- 每月检查传动机构，应无变形、损伤，叶轮不应与外壳接触；

- 每月检查电动机接线应无松动，外壳应无腐蚀；

- 每月检查电源供电情况，电压表、电源指示灯应正常；

- 每月检查轴承部分润滑油状态及液位，应符合设计要求；

- 每月检查传动皮带，应无松动，联轴器应牢固；

- 每月检查电动机运转及启停状态信号反馈功能，应正常；

- 每季度进行1次功能检测试验及供电线路检查；

- 每年对全部防烟、排烟系统进行1次联动试验和性能检测，其联动功能和性能参数应符合原设计要求；

- 防火阀、排烟防火阀

- 每半年检查阀体、叶片、执行机构，应完整、清洁，温感器应完好；

- 每半年检查支吊架应完好、牢固；

- 每半年检查防火阀、排烟防火阀标识应清晰、完好；

- 每半年进行手动关闭、复位试验，动作应灵敏可靠、关闭严密；

- 每半年检查防火阀、排烟防火阀关闭后状态信号反馈应正常, 反馈触点应无锈蚀；

- 每半年进行自动和手动启动试验1次。

- 新风口、送风口、排烟阀或排烟口

- 每季度检测新风口，应牢固、完整、清洁，无变形、损伤，周围无遮挡物；

- 每半年检查送风口、排烟口，应牢固、平整，无变形、损伤，周围无遮挡物；

- 每半年检查风管与排烟口连接部位法兰，应无损伤；

- 每半年检查阀体、叶片、执行机构，应完整、清洁；

- 每半年检查旋转机构，应灵活可靠；

- 每半年检查制动机构、限位器，应符合设计要求；

- 每半年进行手动开启、复位试验，动作应灵敏可靠；

- 每半年检查阀门开启后状态信号反馈应正常, 反馈触点应无锈蚀；

- 每半年检查手动驱动装置，应安装牢固，零配件完好；

- 每半年进行自动和手动启动1次；

- 风管

- 每年检查风管应完好，保温层完好；

- 每年检查风管吊、支架应牢固。

- 太阳能机房1处：每天巡视2次包括楼顶太阳能水系统。

- 绿化灌溉水：每天巡视1次，及时维修。

- 中水井24个：每周巡视1次。

- 4.3.2管理内容

- 4.3.2.1基本要求

中标人必须安排与工作内容相对应的专业运行、维修、保养及管理人员，负责以上系统设备运行、维修、保养及管理，保证设备正常运行。

- 4.3.2.2系统组成

工作包括系统运行管理、系统维保管理、应急处理、系统节能管理、组织过程管理、项目管理、风险管理等七个管理子系统及每个子系统所包括的工作。

- 4.3.2.3调度要求

必须保证设立24小时客户服务中心，并有专人负责保修调度工作。

- 4.3.2.4资源管理

协助采购人主管部门做好与设备厂家的联络工作，及厂家定期检修、故障处理时的协调与前期保障工作。

- 4.3.2.5统计要求

协助采购人做好用水、用电、用气及各区域水电气用量统计工作。

- 4.3.2.6人员要求

- 4.3.2.6.1主管负责对系统工作负责。

本专业工作全部内容由专业主管向采购人负责。

- 负责编制所管设备的年、季、月、周保养检修计划及相应的材料、工具准备计划，经审批后负责组织计划的实施，并检查计划的完成情况。

- 负责检查所管设备的使用、维护和保养情况，并解决有关技术问题，以保证设备始终处于良好的运行状态。

- 负责制定所管系统的运行方案，督导下属员工严格遵守，严格执行操作规程，保证设备的正常运行。

- 组织调查、分析设备故障，提出处理意见及措施并组织实施，以防止同类事故的再次发生。

- 负责本专业各级人员的技能培训，不断提高下属员工的技术、思想素质及服务水平。

- 4.3.2.6.2班长负责运行维修工作，由班长带领运行维修工完成。

- 对主管及班组全面负责，每日开班组例会，根据演出时间表具体安排员工每日工作。

- 监督、检查、掌握、指导员工工作及工作进度。

- 及时检查员工安全作业，发现违章作业及时制止。杜绝安全事故的发生。

- 熟悉掌握给排水设备设施的技术性能及运行方式，确保设备的正常运行。

- 按保养计划表定时保养所管辖的给排水设备设施，对所属设施及人员负有全面的管理责任。

- 认真检查每日的交接班记录，发现问题立即纠正。

- 定期向主管提出各设备设施和备品备件的购买计划。

- 负责紧急情况下设备的抢修工作，在最短时间使其恢复正常运行。

- 贯彻、落实设备维修保养制度，带领并监督员工严格执行安全操作规程及员工守则。

- 4.3.2.6.3运行维修工。

- 在主管及班长的领导下进行工作。

- 针对专业工作，认真学习技术、不断提高技能水平、尽快掌握本专业的系统程序。

- 根据工作分配，听从指挥，服从安排，高标准、高质量。严格要求完成本职工作。

- 根据专业的性质特点，在日常巡视工作中，严格按照巡视时间、路线、项目进行巡视检查。在巡视中发现的异常情况要仔细、认真的分析原因，并及时清除、做好相关记录。并将当天的巡视表格交于相关领导审阅、并签字认可。

- 巡视检查中发现重大问题或紧急情况时，必须立即报告，不得拖延时间。

- 在巡视重要部位时避让采购人或客人，注意礼节礼貌、仪容仪表。

- 严格要求自己，严格熟悉岗位责任、和安全责任制，确保人身和设备设施的安全。

- 熟知空调机组/给排水设备的运行状态，不能私自调整运行模式。

- 4.3.2.6.4设置值长：负责管理值班员值班工作。

- 负责日常监督检查所管辖制冷站、冷却塔、锅炉房、太阳能、给水、消防泵房以及运行、巡视、操作情况。

- 根据设备运行操作规程、运行管理制度、各种操作原则、运行中注意事项，监督指导值守人员合理有序的完成运行工作。

- 具体负责执行运行工作计划、安全培训计划、操作技能培训计划、值日计划内容，及时上报计划进度。

- 掌握所管辖制冷站、冷却塔、锅炉房、太阳能、给水、消防泵房设备的性能与操作原理。

- 运行工作中发生的故障发现的隐患及时上报主管。

- 对机房卫生清洁工作做出具体安排并监督检查完成情况。

- 4.3.2.6.5特别说明

不允许学徒工（实习人员）参与业务工作。有学徒或实习人员来学习的，一律按外来临时人员处理，专业主管全程跟随，保证安全。

- 4.3.2.7值守要求

消防泵房（兼消防稳压水箱间）、锅炉房（兼太阳能机房、热交换间）、制冷站、给水机房（兼中水机房）需设专人24小时值守。

- 4.3.3值班值守服务内容

- 4.3.3.1锅炉房 24小时专人值守

- 4.3.3.1.1锅炉及燃气系统设备范围

包括燃气调压设备、燃气表、锅炉、高位水箱、软化水系统、软化水补水泵、循环泵、软化水箱、换热器、一次泵、二次泵、燃气报警装置、事故排风机及相关管线、阀门、仪表。

- 4.3.3.1.2锅炉房岗位值守要求

锅炉房、太阳能机房、热交换间值守白班2岗、夜班2岗，每班2人，每日白班9:00-21:00，夜班21:00-次日9:00，24小时专人值守。

- 值守人员应具备相关资格。

- 值守人员应熟悉设备的操作规程，了解设备的运行要求。

- 时刻注意倾听设备运行声音，查看设备运行参数，观察设备运行状态，发现问题或故障要及时处理、及时报告，并在运行记录表上做好记录。

- 对值守区域内的卫生及消防安全负责。

- 4.3.3.2给水机房 24小时专人值守

- 4.3.3.2.1给水系统值守工作范围

包括生活给水系统、生活热水系统、供电和控制线路、管道及所带的管道部件如阀门、过滤器、水泵、水表及相关管线、阀门、仪表。按采购人要求记录用水情况。

- 4.3.3.2.2给水系统岗位值守要求

- 给水机房、中水机房值守白班1岗、夜班1岗，每班1人，每日白班9:00-21:00，夜班21:00-次日9:00，24小时专人值守。

- 值守人员应具备相关资格。

- 按机房巡视记录表规范填写巡检记录，发现异常及时上报。

- 热水循环泵按规定切换。

- 按规定时间每小时巡视一次。

- 及时督促给排水主管按时间更换给排水紫外线消毒灯管。

- 对值守区域内的卫生及消防安全负责。

- 4.3.3.3消防泵房24小时专人值守

- 消防泵房值守工作范围：包括消防水池、消防高位水箱、喷淋系统、雨淋系统、水幕灭火系统、消火栓系统；11面电控箱。

- 消防泵房岗位值守要求：消防泵房、消防稳压水箱间值守白班2岗、夜班2岗，每班2人（其中电工1人），每日白班9:00-21:00，夜班21:00-次日9:00，24小时专人值守。

- 消防泵房的设备运行由消防值守人员负责，值班员不能擅离值守、睡觉、做与工作无关的事情。

- 不能迟到、早退、无故缺勤，不能私自调班、替班，因故不能值班者必须向主管请假。

- 注意巡视消火栓泵、雨淋泵、水幕泵系统，观察仪表的指示压力情况，保证机房内各管路阀门灵活可靠，发现问题或故障要及时处理，并在运行记录表上做好记录，重大的及处理不了的问题和故障要立即向主管报告。

- 手动调节各系统水泵状态要严格按照有关规程规定的操作程序认真、正确地操作，严禁违章操作。

- 值班人员做好巡查工作，每小时一次，按时记录抄写记录表并签字，不得弄虚作假。

- 值班人员负责值班期间消防泵房的管理，来人参观、工作必须陪同，并做好相关记录。

- 必须搞好环境卫生，保持值班室和泵房的整洁。泵房内严禁烟火，泵房内消防设施完备有效。

- 要严格按交接班制度进行交接。接班人员提前15分钟到达做好准备工作，接班人员未到位，在班人员不能离岗。

- 对值守区域内的卫生及消防安全负责。

- 4.3.3.4制冷机房24小时专人值守

- 4.3.3.4.1制冷机房值守工作范围

离心式冷水机组3组；冷却塔3组；循环泵、补水泵共计11台；冷冻/却水加药装置2台；膨胀水箱、软水箱3组；脱气装置2组；分/集水器2组。

- 4.3.3.4.2制冷机房岗位值守要求

制冷站值守人员由锅炉房值守人员兼任。

- 值守人员应具备相关资格。

- 值守人员应熟悉设备的操作规程，了解设备的运行要求。

- 时刻注意倾听设备运行声音，查看设备运行参数，观察设备运行状态，发现问题或故障要及时处理、及时报告，并在运行记录表上做好记录。

- 认真做好每日的运行记录及值班记录，执行交接班制度。

- 按照值日计划做好日常卫生保洁工作保持室内及周围及环境的整洁。

- 4.4工作标准

- 4.4.1管理要求

中标人应施行专业化、精细化、人性化的运维管理，对七个管理子系统，至少应有年度管理计划、执行过程月报、监控检查记录、年度总结报告。对维保工作至少应有月度计划、月度总结、周工作报告、工作制度、工作流程、检查表单、技术标准、数据库、考核标准等可交付物。

- 4.4.2运行要求

系统运行状态合理，满足国家大剧院各类活动、季节变化、正常办公、突发事件应急处理及节能减排的需求。

- 4.4.3维保要求

所有设备、管道及附属设施，按计划的具体要求做好巡视、保养、检修工作，保证其使用正常、完好；巡视、保养、检修记录上签字齐全。工作合格率应达到100%。

- 4.4.4调度要求

中标人接到报修电话后，根据故障性质，填写报修单。属于中标人工作范围的，应立即指派相应技术水平的服务人员前往维修地点，及时处理故障设备，最终使故障设备恢复使用功能。工作完成后应通知报修人员、告知维修结果、征求对方意见并将给予的评价回复采购人。

- 4.4.5设备巡视

所有运行中的设备或机组，每日（24小时）必须至少巡视六次，结合各类活动安排巡视时间及巡视区域，机房内的巡视签到表签字齐全清晰，设备出现隐患及时维修，保证设备运行正常、完好。工作合格率应达到100%。

- 4.4.6环境巡视

室内环境温湿度根据活动情况每日至少两次巡视，巡视记录表记录清晰，现场巡视覆盖率为100%，且有相应的处理措施，根据现场情况及时安排维修处理，确保巡视到位，故障处理及时，有演出活动或保障活动时，根据采购人要求，调整设备运行参数。工作合格率应达到100%。

- 4.4.7重点值守

演出及重要活动期间，中标人应组织人员对重点设备进行值守。工作合格率应达到100%。

- 4.4.8维保记录

维保工作内容资料记录清晰、签字齐全、与实际工作相符、上报及时、归档备查，采购人检查合格率为100%。

- 4.4.9员工培训

中标人对员工的培训工作每月不少于2课次，培训内容应包括安全管理工作、系统专业知识、实际维修操作技能及维保人员岗位职责等，培训记录签字齐全，采购人随时抽查维保人员相关技术知识及岗位职责等必须达到考核要求。工作合格率应达到100%。

- 4.4.10特种作业

电气焊、毒害性作业、高危作业、有限空间作业等项目，在作业前执行安全技术交底，制定的安全技术措施切实可行、具体详细，要求交底到每一个作业人员，安全技术交底单签字齐全，作业前主管及安全管理人员对作业安全用具逐一检查，确认用具安全方可使用。

- 4.4.11高危作业

高危作业项目在作业前执行安全技术交底，制定的安全技术措施切实可行、具体详细，要求交底到每一个作业人员，安全技术交底单签字齐全，作业前主管及安全管理人员对作业安全用具逐一检查，确认用具安全方可使用，发生设备、人员事故的应分析具体原因，并尽快组织全体人员进行事故教育工作。

- 4.5管理要求

| 1 | 各种管理制度 | 各种管理制度健全并能够认真执行 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 主要设备的运行及检修记录 | 运行及检修符合规范，记录完整 |
| 3 | 主要设备的操作与记录 | 操作符合规程，记录完整 |
| 4 | 主要设备的定期保养规程 | 保养认真执行，记录完整 |
| 5 | 电、水日耗记录及各种测试、化验记录 | 能源日消耗记录准确、各种测试、化验记录完整 |
| 6 | 主要设备的档案记录 | 主要设备的设备台帐、档案记录完整、随时更新 |
| 7 | 维修单据及维修记录 | 工程维修单记录准确、保存完整；记录应包括但不限于下列： -接报时间 -技术人员抵达现场时间 -维修完成时间 -事故原因分析 -维修材料量 |
| 8 | 设备变更及各种工程的实施 | 报批、改造、验收实施有序 |
| 9 | 能源记录 | 统计准确并能分析能源消耗、实施节能 |
| 10 | 投诉处理、报告与记录 | 投诉处理得当、记录完整 |
| 11 | 各种事故处理报告与记录 | 事故处理得当、记录完整 |
| 12 | 资料管理：基础资料、各类图纸、各种表格记录、来往文件存档 | 各种资料报告、文件、批文、记录完整、保存完好 |
| 13 | “主要设备”的运行效率 | 完整、无事故、无损坏、运行平稳，“主要设备”运行效率不少于99.99% |
| 14 | 重要设备的保养必须有专业人员具体负责，并落实到人 | 制度健全并能落实记录完整 |
| 15 | 备用设备必须按规定定期性的投入使用，使其处于良好 | 定期盘车、启动并有记录 |
| 16 | 水质保证（包括生活水、锅炉用水、冷冻水、冷却水等） | 水质符合标准、记录 |
| 17 | 设备与系统上的过滤器、油过滤器、油泵、真空泵、油分离器等按制度定期清洗 | 设备附件定期清洗、-完好 |
| 18 | 各类主要设备应有统一编号，年运行时间应大致平衡 | 设备统一编号、准确、帐、卡、物相符 |
| 19 | 各种主要设备清洁 | 功能应完好无损。各站房清洁明亮，噪声不超过标准。 |
| 20 | 各种设备与管道系统、没有跑水、冒气、滴水、漏油的现象。 | 无跑、冒、滴、漏 |
| 21 | 设备及其管道上的各种阀门，计量仪表应完好无损，并且显示准确。 | 计量准确、配备合理、定期检验 |
| 22 | 根据季节不同，随营业时间的变化或需要，指定出与其相应的节约运行方案 | 需指定节约能源方案供采购人审阅及于批准后落实执行 |
| 23 | 冷热设备及其管道的保温层符合设计要求，并完好无损。 | 完好无损、节约热能 |
| 24 | 各种换热设备及其管路应定期除垢防锈 | 定期清洁、除垢、防锈 |
| 25 | 消防排烟风机等有专人负责，并定期检查 | 运行正常、定期检查有记录 |
| 26 | 消防水箱必须保持满水状态 | 水量充足、状态良好 |
| 27 | 各种机房应配备符合要求的消防器材，并熟练掌握其使用方法。 | 消防器材数量合格，熟练掌握使用方法 |
| 28 | 严格遵守安全操作制度，没有出现人员伤亡事故。 | 规范操作、无事故 |
| 29 | 特殊工种职工 | 特殊工种职工，持证率达到100% |
| 30 | 防火及安全生产的培训率达到100%，新职工上岗前必须经过培训。 | 防火及安全生产的培训率达到100%，记录应清楚保存。 |
| 31 | 员工及社会化劳务服务人员应进行社会化服务意识培训。 | 参加培训，记录应清楚保存。 |
| 32 | 维修/保养材料 | 每次使用材料必须记录清楚用量、安装地点。损坏的设备及材料需储存于指定的地点，由采购人确认后才进行报销。 |
| 33 | 各种危险作业 | 必须遵守安全作业规定 |

【说明】设备运行效率

1、“主要设备”运行效率不少于99.99%。

2、“次要/辅助设备”运行效率不少于99.8%(即设备故障停顿时间为每累积运行570小时,停顿少于60分钟)

3、运行效率按每月底评定，凡因中标人原因而造成设备故障停机的当月累积小时数除以该设备的每月应运行小时数即取得该设备的运行效率；

| 设备运行效率= | 设备故障停机的当月累积小时数 |
| --- | --- |
|  | 设备应每月运行小时数 |

- 4.6考核标准

| 序号 | 内容 | 项目 |  | 维保要求 | 指标 | 处罚措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报修考核 | 用户满意率 |  | 作业人员完成维保职责范围内的各项工作任务，由采购人或报修用户进行评价 | 99% | 每低一个百分比扣除本系统月维保款1% |
|  |  | 到达现场及时率 |  | 自接到报修电话起10分钟到达现场 | 99% | 每低一个百分比扣除本系统月维保款1% |
|  |  | 处理故障完成率 |  | 处理报修或维修故障，及时恢复设备使用功能，不影响用户正常使用 |  |  |
| 2 | 维修保养考核 | 操作完好率 |  | 人员无误操作，设备无损坏 | 100% | 每出现一次，除赔偿设备款外，再扣除200-2000元当月维保款 |
| 3 | 重点区域系统故障 | 重点区域暖通空调设备 |  | 日常巡视和日常保养工作有序进行，确保设备运行正常、完好、无损坏、无异响、无事故 | 100% | 每次未及时处理设备故障扣款200元，每项执行错误扣2000元当月维保款。 |
|  |  | 重点区域给水排水设备 |  | 日常巡视正常进行，维修保养工作按采购人审核通过的保养计划结合剧院活动情况有序进行，末端设备运行可靠，无安全隐患，及时发现故障，有处理措施 |  |  |
| 4 | 重点区域系统运行状态 | 重点活动提示信息 |  | 按照提示单严格执行无差错 | 100% | 每次未及时处理设备故障扣款200元，每项执行错误扣2000元当月维保款。 |
|  |  | 开关时间 |  | 按照时间严格执行无差错 |  |  |
|  |  | 合理调整运行模式（包括季节转变、节能降耗等） |  | 按照所在区域、季节变化等情况合理调整、执行检查。 |  |  |
| 5 | 普通区域 | 普通区域系统故障 | 普通区域温湿度 | 日常巡视有序进行，确保空调区域温湿度正常，风速适宜，没有空调产生的异味和噪音污染。 | 100% | 每次未及时处理设备故障扣款200元，每项执行错误扣2000元当月维保款。 |
|  |  |  | 普通区域设备 | 日常巡视正常进行，维修保养工作按采购人审核通过的保养计划结合剧院活动情况进行，末端设备运行可靠，无安全隐患，及时发现故障，有处理措施 |  |  |
| 6 | 工作检查 | 院级检查 | 维保范围 任何项目 | 无责任问题 | 100% | 每次每项问题扣除500元当月维保款 |
|  |  | 部门检查 | 合同约定 所有事项 | 无责任问题 |  | 每次每项问题扣除200元当月维保款 |
| 7 | 内务管理 | 人员管理 | 考勤 | 人员配备符合当日岗位相关要求，不得缺勤、脱岗，无迟到、早退现象 | 100% | 每次抽查代表抽查周期的平均数据。以抽查结果乘以抽查周期天数计算出勤情况，每人天扣款200元。 |
|  |  |  | 行为规范 | 符合大剧院行为规范要求 |  |  |
|  |  |  | 抽查技术知识及岗位职责 | 人员技术水平及抽查结果达到考核要求 |  | 如未达到考核要求，可考虑降级察看或辞退 |
|  |  |  | 各类文档 | 文档齐全，填写内容及上报时间符合要求 |  | 每次扣除当月维保款200元 |
|  |  |  | 环境卫生 | 工作、休息区环境干净整洁，物品摆放规整。 |  |  |
|  |  |  | 服从管理 | 服从剧院各项管理规定 |  | 违反剧院管理规定扣当月维保款500-2000元 |
| 8 | 库房 | 账目 |  | 必须保持账物相符，账账相符 | 100% | 如帐物不符，除赔偿货品差额款项外，每次再扣除当月维保款500元 |
|  |  | 出入库 |  | 认真填写出入库单，归档备查 |  | 每项/次扣当月维保款200-2000元 |
|  |  | 物品 |  | 物品码放整齐，规格有序 |  |  |
|  |  | 环境 |  | 库内无杂物，货架无灰尘 |  |  |
| 9 | 安全 | 安全教育 |  | 教育全面认真无遗漏 |  | 每项扣除当月维保款500元 |
|  |  | 安全日志 |  | 及时填写、内容属实、签字齐全 |  |  |
|  |  | 技术交底 |  | 针对作业项目，切实可行、具体详细 |  | 扣除当月维保款200-2000元 |
|  |  | 安全措施 |  | 安全措施全面得当，检查监督到位 |  |  |
|  |  | 安全作业 |  | 不发生人身、设备安全事故 |  | 扣除当月合同总额的1%-10%，责任人扣200-2000元 |
|  |  | 事故教育 |  | 认真分析事故原因，教育到位 |  | 每项扣除当月维保款200-2000元 |
| 10 | 能源 | 日常统计 |  | 日常进行统计记录，每周、月、季年进行汇报 | 100% | 扣除作业责任人500元 |
| 重点区域： 贵宾区域、观众厅、排练厅、公寓区域、办公区域、锅炉房、制冷站 |  |  |  |  |  |  |

- 4.7报告制度

中标人须向采购人呈交下列报告。

- 4.7.1汇报要求

- 根据采购人要求检查的例行检查、巡视报告 、能源统计报告、安全管理文件，工作管理计划及实施汇报工作计划、执行情况、年终总结。

- 当日未完成维修项目情况、每天工作记录、工作表单等。

- 4.7.2每周报告

- 本周工作量统计、能源量统计、室内外温湿度每日监测图

- 本周工作总结

- 下周工作计划

- 每周库房库存量统计

- 4.7.3每月报告

- 能源量统计、能源变化量统计图、室内外温湿度每日监测图

- 每月工作计划和总结

- 每月报修量分析

- 每月配件报废清单

- 每月维保人员更新档案

- 多次重复报修汇总

- 员工培训报告

- 4.7.4每年报告

- 年终工作总结

- 设备运行及维修保养建议

- 下年工作计划（细化到月工作量）

- 4.7.5发生当日立即报告

- 根据采购人要求的巡查、巡视报告（如：重点活动巡视检查记录等）

- 重要（大）设备故障及维修报告、事故报告、事故分析报告

5.电梯系统技术服务要求

5.1电梯系统设备管理范围

此部分可分包，投标人或电梯维保分包单位具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理）曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级及以上、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）（不分级）资质。

电梯系统维保设备管理范围及维保方式：

工作范围：提供电梯系统的专业维修、保养及管理人员，负责对国家大剧院台湖舞美艺术中心电梯系统进行管理，保证设备正常运行。24小时提供电梯系统专业的运行、维修及保养服务。所属的12台直梯进行例行维保检查，包括对设备机件的安全及功能清洁、调整、检查及润滑，但不负责保持、修理及更换轿厢及外厅等外围设备的外观及卫生（如轿厢装潢、栏杆等）。达到符合国家和北京市现行相关规定和标准。若有中标人解决不了的技术等问题，中标人应自行委托具有相应资质和技术能力的公司进行维修和技术支持，采购人不再对此项内容支付中标人费用。

提供24小时驻场人员，均须持有特种设备作业人员证（电梯修理T），如遇重大演出活动保障须在原有维修人员之外增加技术人员1至2名。

驻场人员白班不少于2人。在符合电梯作业安全操作规程和《劳动法》等相关法律法规的前提下，合理安排驻场维修人员，针对相应的电梯进行使用前的检查，并予以确认。每天对使用中的电梯进行巡视，发现问题及时处理。

遇突发故障后，必须即刻赶赴现场，最迟不得超过15分钟，先解救被困人员，再排除设备故障。故障处理应在24小时内完成。

电梯电源范围的划分：以电梯的控制箱的电源开关接线螺栓为分界点, 负责电源接线螺栓以下部分。

负责电梯中插座、照明及装饰灯具等；负责机房内的卫生保洁。

5.2中标人责任

5.2.1在符合电梯作业安全操作规程和《劳动法》等相关法律法规的前提下，合理安排维修人员。根据采购人提出的用梯要求，针对相应的电梯、扶梯进行使用前的检查，并予以确认。

5.2.2中标人须保证配备的工作人员均为中标人指定或授权的专业技术人员，并符合国家及北京市各有关主管部门的规定，具有相应的执业资格。在国家及北京市各有关主管部门进行检查时，中标人须按规定提供一切所需的证明文件。中标人须提供负责本项目人员架构表连同联络方式和有效证件，采购人根据审核程序，有权对其不符合要求人员作出否决。在此情况下，中标人须及时更换合格人员。

5.2.3中标人派现场进行电梯维修、紧急抢修及保养工作的人员要统一着装，干净整洁，工作中要遵守相关法律、法规、规程、规范及劳动纪律；工作质量要达到相关标准及技术规格书中的具体要求。

5.2.4中标人在签订本合同时已对设备进行了全面检查，并确认所有设备处于正常状态、不存在任何质量问题。

5.2.5中标人须按合同要求对电梯进行维修、紧急抢修及保养工作。根据有关法律法规及合同的约定，制订专业管理制度（包括：工作职责、岗位职责、操作规程、紧急预案等内容）并负责实施，同时接受采购人监督。

5.2.6中标人提供全日24小时紧急修理服务，采购人发现维保设备发生故障或有不正常运行现象，应立即拨打保修电话通知中标人从速派遣称职人员处理，中标人承诺根据已接到的采购人通知，在15分钟内到达现场处理故障。若故障中有乘客困于设备内，中标人承诺根据已接到的采购人通知，在15分钟内到达现场处理故障。

5.2.7一切涉及带施工污染的工作（如噪音，气味，粉尘等），中标人须严格遵守相关规定，并在规定的时间内进行，并须自行配备有效的防范措施（如置放鼓风机、吸尘器等），上述工作由中标人自行承担，中标人不能提出任何经济或工期索偿。

5.2.8电梯在维修施工时，中标人须对现场成品提供有效的保护，并负责电梯、自动扶梯有关成品拆装事宜。

5.2.9中标人需组织质量监控小组，配备兼职质检员，保证一切工作质量事宜。

5.2.10中标人应对本公司派国家大剧院台湖舞美艺术中心现场维保人员，上有工伤及意外伤害保险。

5.2.11中标人需严格遵守国家及当地的法规进行各电梯的维修及保养工作，认真贯彻执行电梯作业安全操作规程，严禁违章作业，并需取得北京市或同等国家主管部门认可的批准文件（如适用），在北京市或同等国家主管部门或其授权单位进行系统检查时，中标人须配合提供一切所需的人员、工具等。

5.2.12电梯中照明及装饰灯具的划分：电梯轿厢中设备本身自带的照明灯具维修及光源更换和电梯井道内灯具维修及光源更换，由中标人进行更换。

5.2.13电梯轿顶、底坑中的电源插座由中标人负责；

5.2.14电梯控制柜、轿顶，轿厢，底坑与中控室之间的五方通讯设备由中标人负责；接到报修通知后，中标人在15分钟 内到现场先解救被困人员，再进行修复工作。中标人须尽最大努力进行抢修，若因其它不可抗力的原因未能马上恢复电梯正常运作，中标人需及时向采购人汇报并建议采取紧急措施。

5.2.15上侧机房内的卫生保洁由中标人负责；机房内灯具、墙面电源插座维修及光源的更换工作由中标人负责。

5.2.16中标人负责编制短期及长期维修保养工作计划，配合采购人提出本项目有关设备维修保养保值及增值建议、有利于节能降耗的设备运行模式建议等，建立设备维护标准 。

5.2.17中标人负责制订紧急事件应急预案，经采购人审核后，由中标人执行 。

5.2.18中标人负责提供维修保养所需的工机具。

5.2.19中标人在合同期的最后两个月，必须对新维保单位进行移交，内容包括但不限于交接各项设备。

5.2.20在合同期终止前一个月，中标人撤场前，须向采购人移交与本项目有关的全部设备、工器具、档案资料等。

5.2.21在合同期限内，中标人必须持续有效具备开展合同约定工作的资格或资质；如中标人在丧失上述资格或资质的前提下开展合同约定工作，承担由此产生的一切后果；采购人一旦发现中标人丧失上述资格或资质，有权即时解除本合同，中标人应承担由此产生的一切后果，包括但不限于赔偿给采购人造成的一切损失。

5.2.22中标人按采购人要求和规定对各系统进行维修、保养工作中形成必要的各类工作记录等档案文件、安全管理文件、设备及人员管理资料，及时整理、归档，每次的保养工作的过程要留有影像记录。做到有可追溯性确保采购人有迹可查。

5.2.23因采购人违反操作规程或使用不当而使设备损坏时，中标人有义务进行修理，修理及更换零件费由采购人承担。由于非中标人原因或其他人力不可抗因素造成设备损坏时，修理及更换零件费由采购人承担。如因中标人原因造成设备损坏时，修理及更换零件费由中标人承担。

5.3电梯系统维保工作内容

电梯保养时间表：

| 序号 | 电梯编号 | 电梯位置 | 电梯用途 | 额定速度 | 提升高度 | 停层站数 | 保养时间 （分钟） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-EL-01 | 合成剧场 | 货梯 | 0.5米／秒 | 25 | 6层6站 | 100 |
| 2 | 1-EL-02 | 合成剧场 | 客梯 | 1．75米／秒 | 20 | 5层5 站 | 80 |
| 3 | 1-EL-03 | 合成剧场 | 客梯 | 1．75米／秒 | 38.5 | 10层10站 | 80 |
| 4 | 2-EL-01 | 艺术公寓 | 客梯 | 1．75米／秒 | 5.3 | 2层2站 | 55 |
| 5 | 2-EL-02 | 艺术公寓 | 客梯 | 1．75米／秒 | 50.4 | 13层13站 | 80 |
| 6 | 2-EL-03 | 艺术公寓 | 客梯 | 1．75米／秒 | 50.4 | 13层13站 | 80 |
| 7 | 2-EL-04 | 艺术公寓 | 客梯 | 1．75米／秒 | 50.4 | 13层13站 | 80 |
| 8 | 2-EL-05 | 艺术公寓 | 货梯 | 1．75米／秒 | 50.4 | 13层13站 | 80 |
| 9 | 3-EL-01 | 艺术交流楼 | 客梯 | 1米／秒 | 5.4 | 2层2站 | 60 |
| 10 | 3-EL-02 | 艺术交流楼 | 客梯 | 1米／秒 | 5.4 | 2层2站 | 60 |
| 11 | 4-EL-01 | 制作车间 | 货梯 | 0.5米／秒 | 7 | 2层2站 | 60 |
| 12 | 5-EL-01 | 舞美设计用房及散装库房 | 货梯 | 0.5米／秒 | 7 | 2层2站 | 60 |
| 注：电梯编号规则 1（数字）：楼号 EL（字母）：电梯品牌 |  |  |  |  |  |  |  |

5.4设备运行效率

“电梯设备”运行效率不少于99%（即设备故障停顿时间为每累运行500小时，停顿不多于5小时）

运行效率每月底评定，凡因中标人原因而造成电梯故障停机的当月累积小时数除以该设备的应每月运行小时数即取得该设备的运行效率；

即：

| 设备运行效率 = | 电梯故障停机的当月累积小时数 |
| --- | --- |
|  | 电梯应每月运行小时数 |

凡因中标人原因而造成违反本合同规定的设备运行效率，采购人有权对中标人进行扣款处理。

- 5.5电梯维保工作考核标准

在下列证实为中标人工作失误的情况下，采购人有权对中标人进行扣款处理：

- 电梯停顿时间累计超过本合同规定。

- 电梯维修工作未在商定的时间内完成。

- 电梯保养工作未按指定的时间内完成。

- 采购人收到（并查证属实）的用户书面投诉中标人工作违规事宜。

- 违反国家大剧院台湖舞美艺术中心的管理规定的事项。

- 采购人于每季度末对中标人的工作进行评审，有关扣款则于本年度的维保工程款内扣除，所有扣款均应：

- 最高不超过每台当月的保养费

- 需经双方书面确认

- 在工作中因中标人自身原因而引致的系统故障或设备、零件损坏，中标人需承担因此而引起的责任及直接或间接导致采购人的损失的一切责任。

- 在十二个月内，当扣分累积到40分时，采购人有权书面通知中标人中止合同，中标人需在指定时间内离开现场并承担因此而造成的一切直接损失（包括甲、乙双方的损失）。

- 5.6违约扣款及扣分表

| 编号 | 违规项目 | 合同规定 | 违约扣款 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯停顿时间累计超过合同规定 | 电梯运行效率不少于99% | 每停顿1小时违约扣款人民币2000元 | 5分 |
| 2 | 维修工作未在指定的时间内完成 | 100%按时完成 | 每次扣款人民币500元 | 1分 |
| 3 | 保养工作未在指定的时间内完成（参照保养时间表） | 100%按时完成 | 每次扣款人民币500元 | 1分 |
| 4 | 保养工作未完成（参照维保记录项目） | 100%完成 | 每项扣款人民币500元 | 1分 |
| 5 | 每日巡视未按时完成 | 100%按时完成 | 每次扣款人民币500元 | 1分 |
| 6 | 每一班次安全交底记录未完成 | 100%按时完成 | 每次扣款人民币500元 | 1分 |
| 7 | 维保记录及时性 | 100%按时完成 | 每次扣款人民币500元 | 1分 |
| 8 | 采购人收到投诉投标商工作违规事宜 | 严格遵守管理规定 | 每次扣款人民币1,000元 | 2分 |
| 9 | 违反国家大剧院及舞美艺术中心的管理规定 | 严格遵守管理规定 | 每次扣款人民币2,000元 | 4分 |
| 10 | 值班人员（人数与资格）与合同要求不符 | 严格遵守管理规定 | 每天扣款500元/人 | 1分 |
| 11 | 中标人维修不当造成电梯困人 | 严格遵守管理规定 | 每次扣款人民币1000元 | 2分 |
| 12 | 电梯困人超过15分钟且小于30分钟 | 电梯困人不得超过15分钟 | 每次扣款人民币2,000元 | 4分 |
| 13 | 电梯困人超过30分钟 | 严格遵守管理规定（记录事故一次） | 相关部门处罚采购人的款项100%由中标人支付 | 10分 |
| 14 | 电梯困人未在10分钟内通知采购人 | 严格遵守管理规定 | 扣款人民币500元 | 10分 |
| 15 | 同一电梯因同一故障连续困人 | 严格遵守管理规定 | 每次扣款人民币5,000元 | 10分 |
| 16 | 由于中标人维保质量原因造成采购人电、扶梯年检不合格 | 严格执行合同约定给采购人造成损失 | 解除维保合同 | 40分 |
| 电梯困人确定为中标人责任后，再执行以上规定。 |  |  |  |  |

6.弱电系统技术服务要求

包含智能照明系统、楼宇自控系统、综合布线系统、安防系统。

6.1楼宇自控系统、智能照明控制系统服务要求

- 6.1.1楼宇自控系统、智能照明控制系统管理的范围

包括所辖范围以内各楼宇、剧场、公共区域、服务用房、办公区域、展厅、机房及室外等楼宇自控系统、智能照明控制系统设备的运行、维护、维修及保养工作。

楼宇自控系统、智能照明控制系统内设备包括但不限于下列：

- 现场DDC控制盘箱、箱内控制设备及电子元器件。

- 传感器（如温度计、湿度计、照度计、气体探测器、液位传感器、压力传感器、压差开关、水温探测器、流量计）、执行器（如风阀驱动器、水阀驱动器）等末端设备。

- 现场开关驱动器、调光模块、消防联动模块、智能面板、触摸屏等设备。

- 系统内全部电源线路、控制线路和通讯线路。

- 中央控制设备（如主控制器及其电源、服务器、工作站、UPS电源及电池柜等）。

- 其他划归楼宇自控系统和智能照明控制系统维修管理的设备。

- 6.1.2楼宇自控系统、智能照明系统设备明细表

| 系统 | 条目 | 名称 | 规格/型号/参数 | 单位 | 数量 | 条目总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼宇自控系统 | 中控室中央控制设备 | 服务器 | DELL | 台 | 1 | 4 |
|  |  | 工作站 | DELL | 台 | 1 |  |
|  |  | 交换机 |  | 台 | 1 |  |
|  |  | UPS电池柜 |  | 套 | 1 |  |
|  | 现场盘箱 | Honeywell控制箱 | 1300*1000*200 | 台套 | 8 | 58 |
|  |  | Honeywell控制箱 | 600*800*200 | 台套 | 14 |  |
|  |  | Honeywell控制箱 | 500*600*200 | 台套 | 36 |  |
|  | 现场控制器 | 网络控制器 | CP-IPC | 台 | 9 | 87 |
|  |  | 输入输出模块 | CP-EXPIO | 台 | 34 |  |
|  |  | 数字式输入输出控制器 | CP-DIO | 台 | 5 |  |
|  |  | 小型控制器 | CP-SPC | 台 | 39 |  |
|  | 传感器 | 温度传感器 | C7080A2100 | 个 | 33 | 262 |
|  |  | 温湿度传感器（一个设备两个点） | H7080B2103 | 个 | 35 |  |
|  |  | 过滤压差报警 | DPS400 | 个 | 87 |  |
|  |  | 防冻报警 | FT6961-30 | 个 | 47 |  |
|  |  | 室内温湿度 | H7012B1024 | 个 | 10 |  |
|  |  | 液位开关 | FFS-10A | 个 | 11 |  |
|  |  | 水管温度 | VF20 | 个 | 12 |  |
|  |  | 泵水流开关 | WFS-1001-H | 个 | 6 |  |
|  |  | 水管压力传感器 | MODEL2091X | 个 | 10 |  |
|  |  | 流量传感器 | DMW2000 | 个 | 1 |  |
|  |  | 室外温度 | AF20 | 个 | 1 |  |
|  |  | 二氧化碳 | C7232A5812 | 个 | 4 |  |
|  |  | 空气质量传感器 | C7110 | 个 | 4 |  |
|  |  | 有毒气体检测传感器 |  | 个 | 1 |  |
| 智能照明系统 | 开关驱动器 | 2路，16A/路开关驱动器 |  | 个 | 59 | 4 |
|  |  | 4路，16A/路开关驱动器 |  | 个 | 27 |  |
|  |  | 8路，16A/路开关驱动器 |  | 个 | 11 |  |
|  |  | 12路，16A/路开关驱动器 |  | 个 | 8 |  |
|  | 调光模块 | 8路调光模块,16A/路，1-10V调光信号 |  | 个 | 2 | 2 |
|  |  | 4路调光模块,16A/路，1-10V调光信号 |  | 个 | 1 |  |
|  | 消防联动模块 | 消防联动模块 |  | 个 | 48 | 1 |
|  | 电源供应器 | 640mA电源供应器 |  | 个 | 11 | 1 |
|  | 线路耦合器 | 线路耦合器 |  | 个 | 5 | 1 |
|  | TCP/IP接口 | TCP/IP接口 |  | 个 | 2 | 1 |
|  | 智能面板 | 3联智能面板 |  | 个 | 27 | 1 |
|  | 彩色触摸屏 | 5寸彩色触摸屏 |  | 个 | 4 | 1 |
|  | 中控工作站 | 服务器 |  | 台 | 1 | 1 |

- 6.1.3楼宇自控系统、智能照明控制系统维保工作内容

- 合理制定楼宇自控系统、智能照明控制系统所有中央控制设备、现场DDC控制盘箱、智能照明控制模块、驱动器及面板等末端设备的年度维修保养计划。内容应包括：中央控制设备清扫、软件系统备份、控制盘箱、智能照明现场设备保养、各类线路检修、执行器保养、传感器校准等。经采购人审核合格后，根据年度保养计划及舞美艺术中心具体活动情况安排维修保养工作。

- 负责楼宇自控系统、智能照明控制系统日常的报修处理工作。硬件维保班组在接到中控室或其他专业的报修电话后，判断属于楼宇自控系统、智能照明控制系统维修职责范围的，应及时处理故障，恢复使用功能；如遇暂时无法排除的设备故障，应立即上报采购人。

- 负责楼宇自控系统、智能照明控制系统所有现场DDC控制盘箱及末端设备的日常巡视、检查、故障维修。由专业维保主管负责，每周对重要空调机组控制设备进行巡视检查，核对各项运行参数，并填写相关记录；演出及重要活动前，按要求对服务重点活动区域的空调、照明控制设备进行巡视检查，发现异常，立即抢修。

- 负责演出保障工作的实施，根据采购人通知的演出等级，合理安排相关人员值守。当班值机员负责实施监视剧场空调机组的运行状态参数；当班硬件维保班组随时待命，对演出期间的突发设备故障进行应急处理和抢修。

- 负责维保内业资料的填写、收集、整理。根据采购人制定的相关内业资料上报及检查时间节点表，及时上报并收集整理完毕。

- 负责维保单位人员日常管理工作。内容包括：维保人员的培训、考核、日常行为规范、考勤、维保区域的环境卫生等工作。

- 负责维保单位人员安全管理工作。内容包括：维保高危作业前的安全技术交底、安全用具检查、事故教育等工作。

- 负责维保单位常用工具及二级库房管理工作。内容包括：个人工具及小型电动器具的使用管理；二级库房内的物品摆放、出入库管理、废旧元器件报废及物帐相符等工作。

- 负责楼宇自控系统、智能照明控制系统更新改造工程配合和具体实施。自行承担的改造工作，负责根据改造要求具体实施；外包单位承担楼宇自控系统改造工作的，负责相关配合工作。

- 负责节能降耗措施的具体实施、配合工作。根据采购人制定的相关节能措施具体实施；也可由维保单位员工提出合理化建议，上报主管并得到采购人认可后调整执行。

- 负责完成与台湖舞美艺术中心楼宇自控系统、智能照明控制系统相关的其他未尽事宜。

- 6.1.4工作标准

- 楼宇自控系统、智能照明控制系统运行状态合理，能够满足各部门及各相关专业的使用需求。认真贯彻执行作业安全操作规程，严禁违章作业。

- 楼宇自控系统、智能照明控制系统所有现场DDC控制盘箱及其末端设备的维修保养每年至少两个轮次，箱内所有控制设备及电子元器件完好、运行正常，满足控制盘箱保养工作的具体要求，箱内保养记录上签字齐全。采购人检查保养工作质量合格率为100%。

- 楼宇自控系统、智能照明控制系统各类现场传感器、风/水阀执行器的校准，智能照明现场设备以及设备线路（电源/控制/反馈/通讯）的检修每年至少一次，保证末端设备和线路完好、运行正常，并做好相应的校准/检修记录。采购人检查运行完好率为97%以上。

- 每周针对各区域空调通风、给排水的主要控制设备进行一轮次巡视检查；检修季（3-4月）对所有中央控制设备、通讯线路由进行年度专项巡视检查；夏季前（4-5月）对所有空调、新风机组冷水阀、再加热水阀及冷冻站、冷却塔内所有控制设备进行年度专项巡视检查；主汛期 (7-8月)对所有给排水子系统所有雨、污水坑监控盘箱及传感器进行年度专项巡视检查;冬季前（9-10月）对所有空调、新风机组热水阀及热力站内所有控制设备进行年度专项巡视检查；结合各类重点活动安排巡视时间及巡视区域，盘箱内的巡视签到表应做到签字齐全、清晰。盘箱内元器件出现故障应立即维修更换，确保配电箱柜所有电气设备运行正常、完好。采购人检查运行完好率为100%。

- 6.1.5楼宇自控系统、智能照明控制系统维保考核指标

| 序号 | 内容 | 项目 | 维保要求 | 指标 | 扣款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行保障考核指标 | 系统运行情况 | 保证楼宇自控、智能照明控制系统软、硬件设备安全运行 | 100% | 每发生一次，扣除当月维保款200-2000元 |
|  |  | 活动保障情况 | 顺利保障院内各项演出经营活动，无重大安全责任事故 | 100% |  |
|  |  | 重点设备运行情况 | 主控器、中央站设备及与演出活动相关控制设备运行正常 | 100% |  |
|  |  | 其他部位设备运行情况 | 其他部位控制设备运行99%正常 | 99% | 每低一个百分比，扣除当月维保款200-2000元 |
| 2 | 设备维修考核指标 | 用户满意率 | 作业人员完成维保职责范围内的各项工作任务，有业主或报修用户进行评价 | 99% | 每低一个百分比，扣除当月维保款200-2000元 |
|  |  | 故障到达现场、维修及时率 | 硬件发生故障时，十五分钟内及时到达现场维修，不能及时处理的重大事故及时上报综合管理部管理人员 | 99% |  |
|  |  | 处理故障完成率 | 处理系统报修或维修故障，及时回复设备使用功能，不影响用户正常使用 | 99% |  |
|  |  | 维修准确率 | 判断故障准确无误，做到安全、准确处理 | 100% | 如因误操作导致的设备损坏，除从维保款中扣除被损坏设备费外，扣除当月维保款200-2000元 |
|  |  | 维修质量 | 维修后的设备短时期内保证正常运行 | 100% | 每抽查发现不合格， 扣除当月维保款200-2000元 |
| 3 | 设备保养考核指标 | 保养计划完成情况 | 保养计划按时完成 | 100% | 每发生一次，扣除当月维保款200-2000元 |
|  |  | 中央站维保情况 | 中央站设备无尘、布线整齐，接线牢靠 | 100% | 每抽查发现不合格， 扣除当月维保款200-2000元 |
|  |  | 现场DDC维保情况 | DDC箱内无灰尘，线架整齐，标识齐全，接线牢固、正确 | 100% |  |
|  |  | 传感器维保情况 | 传感器安装牢固，检测数据准确 | 100% |  |
|  |  | 执行机构维保情况 | 执行机构安装牢固，动作到位，反馈准确 | 100% |  |
|  |  | 智能照明控制系统现场设备维保情况 | 现场线路路由清晰，各类设备元器件无灰尘，线架整齐，标识齐全，接线牢固、正确 | 100% |  |

6.2楼宇自控（含智能照明）值机24小时专人值守

6.2.1包括楼宇自控系统及智能照明控制系统内控制的所有暖通、给排水、照明、冷冻站、热力站等专业相关电气设备的远程运行控制、监视、报修处理、报警处理等相关值机内容。

楼宇自控中控室相关设备所括但不仅限以下设备：服务器	DELL1台；工作站	DELL1台；智能照明工作站1台；交换机1台。

- 6.2.2楼宇自控系统、智能照明控制系统值机工作内容及管理要求

- 楼宇自控中控室实行24小时不间断监控。一人单独值班时，单次离岗时间不得超过10分钟。每班值机员应与接班人员完成交接班手续后方可离开，下一班次人员未到岗，本班值机员应坚守岗位，及时向采购人专业主管汇报，不得擅自离岗。

- 负责楼宇自控中控室中央控制设备的运行安全。每班值机员接班前均应当检查系统主控器、服务器、操作主机等主要设备的运行状态是否正常(系统时间是否正确)，核对交接班记录是否清晰、完整，了解遗留问题处理情况，确认无误后方可进行交接班。如遇中央控制设备故障，应当立即上报采购人专业主管。

- 负责楼宇自控系统和智能照明系统所辖全部设备的运行安全。每班值机员在岗期间均应严格按照管理流程，全面巡视各系统控制界面，检查系统内所有被控设备是否运行正常，各控制器是否处于在线、受控状态，并做好相应的工作记录。发现设备参数异常，应及时与相关专业人员核对；发现设备故障报警、高低液位报警和空调机组防冻报警等，应立刻通知相关专业人员，并安排本专业硬件维保人员配合修理工作；如遇影响受控设备正常运行的故障，应立即上报采购人。

- 负责接听和处理中控室接到的状态查询、参数修改以及设备报修电话。值机员应当认真了解来电内容,准确做出处理,并做好相应的电话记录需要现场维修的，应当及时通知硬件维修班组，并签发报修单。

- 负责楼宇自控系统及智能照明系统所有受控设备的常规日程调整。每班值机员需根据设备运行状态表，调整并核对下一班次的设备日程；如接到临时日程变更通知，应尽量在本班修改完毕，不能完成的项目，须在交接班记录中交代清楚，交由下一班次人员继续完成。

- 楼宇自控中控室管理有序，能够做到先于其他专业现场巡视发现设备问题。值机员多次出现漏发现问题的情况，将影响当月考核成绩。

- 值机内业资料记录清晰、签字齐全、与实际工作相符、上报及时、归档备查。采购人检查合格率为100%。

- 6.2.3楼宇自控值机人员要求

楼控值机白班1岗、夜班1岗，每班1人。每日白班9:00-21:00，夜班21:00-次日9:00，24小时专人值守。

- 6.2.4中控室考核指标

| 中控考核指标 | 软件操作情况 | 参数设置、日程设定准确无误 | 100% | 每误操作一次扣款100元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 界面巡视情况 | 发现问题，及时处理 | 100% | 设备出现问题未发现或者处理不了未及时上报的，影响设备运行，扣款100元 |
|  | 记录情况 | 按时、准确填写巡视及电话记录 | 100% | 每漏记一次，扣款50元 |
|  | 交接班情况 | 严格执行交接班管理制度 | 100% | 有遗留工作未交接的，且影响设备及舞美艺术中心正常运行的，扣款100元 |
|  | 门禁管理情况 | 严格执行门禁管理制度 | 100% | 非本专业人员进入中控室超过10分钟且未做登记的，扣当班值机员50元 |

6.3网络信息综合布线系统技术服务要求

- 6.3.1网络信息综合布线系统管理的范围及工作内容

本维保范围包括以下内容，但不限于此。

- 综合布线系统

核心交换机、防火墙及弱电间内交换机的工作状态检查，网络线路、末端信息点、数据模块状态检查和故障排除，配线架的跳线、维护及除尘，骨干光纤的维护，线路和点位的调整，确保所有标签标识正确、清晰、完整、粘贴牢靠等。

- 有线电视系统

电视信息点及网络电视信号的日常维护。包括电视线路维修、信号状态检查；分支器、分配器、放大器、末端点位的调整、巡查及故障排除，确保标签标识正确、清晰、完整、粘贴牢靠等。

- 程控电话系统

程控电话系统的日常维护。包括程控语音交换机的工作状态、线路及末端信息点模块状态检查和故障排除；大对数线缆的日常维护及电话机房和弱电配线间内110语音配线架的维护及除尘、固定电话的安装、移机、串机及确保标签标识清晰、完整、粘贴牢靠等。

- 手机信号系统

手机信号覆盖的区域及信号强度进行巡查，反馈。包括移动、联通、电信手机信号线路。

- 无线对讲系统

400M无线对讲系统的日常维护，服务器运行状态及园区内覆盖区域及信号强度进行巡查，反馈。

- 机房管理

网络核心机房、有线电视机房及弱电配线间的日常巡检。包括弱电机房内设备电源、温湿度、防尘等巡视，以及设备维护、线缆整理及调整、故障处理，确保标签标识清晰、完整、粘贴牢靠等

- 办公设备维修保养

维护物业办公设备正常运行定期的重要文件的备份（包括打印机、复印机调试，电脑系统优化、故障排除，网络优化等）。

- 6.3.2网络信息综合布线系统维保工作要求：

- 设备巡视及保养：

核心网络机房、有线电视机房，每日（24小时）必须至少巡视两次；各弱电配电间及室外弱电管井每天巡视一次。结合各类活动安排巡视时间及巡视区域，机房内的巡视签到表签字齐全清晰，设备出现隐患及时上报并处理，保证设备运行正常、完好。工作合格率应达到100%。

- 常规性保养（1次/月）：

无线、有线网络、程控电话功能检测；手机信号测试、400M对讲系统测试；

- 适应性保养（4次/年）：

各弱电系统点位线路连接状态、连接测试、除尘保养，消除系统隐患。

- 系统性保养（4次/月）：

各楼层弱电井和设备间内设备的检查（线缆连接、工作状态、电源供电，箱盖、机柜封闭）；室外弱电管井的清理，维护，线缆整理。确保系统处于完好状，所有标签标识正确、清晰、完整、牢固。

- 6.3.3网络信息综合布线系统考核指标

| 序号 | 内容 | 项目 | 维保要求 | 指标 | 扣款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行保障考核指标 | 系统运行情况 | 保证综合布线、程控电话系统、电视系统软、硬件设备安全运行 | 100% | 每发生一次，扣除当月维保款200-2000元 |
|  |  | 活动保障情况 | 顺利保障各项演出经营活动，无重大安全责任事故 | 100% |  |
|  |  | 重点设备运行情况 | 网络核心设备及重点区域末端设备运行正常 | 100% |  |
|  |  | 其他部位设备运行情况 | 其他部位控制设备运行99%正常 | 99% | 每低一个百分比，扣除当月维保款200-2000元 |
| 2 | 设备维修考核指标 | 用户满意率 | 作业人员完成弱电维保职责范围内的各项工作任务，有采购人或报修用户进行评价 | 99% | 每低一个百分比，扣除当月维保款200-2000元 |
|  |  | 故障到达现场、维修及时率 | 硬件发生故障时，十五分钟内及时到达现场维修，不能及时处理的重大事故及时上报综合管理部管理人员 | 99% | 每低一个百分比，扣除当月维保款200-2000元 |
|  |  | 处理故障完成率 | 处理综合布线系统报修或维修故障，及时回复设备使用功能，不影响用户正常使用 | 99% | 每低一个百分比，扣除当月维保款200-2000元 |
|  |  | 维修准确率 | 判断故障准确无误，做到安全、准确处理 | 100% | 如因误操作导致的设备损坏，除从维保款中扣除被损坏设备费外，扣除当月维保款200-2000元 |
|  |  | 维修质量 | 维修后的设备短时期内保证正常运行 | 100% | 每抽查发现不合格， 扣除当月维保款200-2000元 |
| 3 | 设备保养考核指标 | 保养计划完成情况 | 保养计划按时完成 | 100% | 每发生一次，扣除当月维保款200-2000元 |
|  |  | 网络核心机房维保情况 | 网络核心设备无尘、布线整齐，标识齐全、清晰，接线牢靠、正确 | 100% | 每抽查发现不合格， 扣除当月维保款200-2000元 |
|  |  | 弱电间维保情况 | 网络机柜内无灰尘，线架整齐，标识齐全、清晰、牢固，接线牢固、正确 | 100% |  |
|  |  | 末端点位维保情况 | 面板及模块安装牢固，标识齐全、清晰，检测数据准确 | 100% |  |

6.4安防系统系统技术服务要求

- 6.4.1安防系统管理的范围

- 监控系统：

共设计518个，主要在建筑物周界、大厅（堂）、停车库、电梯厅和轿厢、重要的出入口、楼梯通道门、重要的机房等处均设置监控点位。监控点以固定型和遥控型相结合，监控室内能够通过键盘对球型摄像机进行控制(云台控制、镜头控制等)。控制中心配置嵌入式硬盘录像对各路图像进行实施录像（硬盘容量为144T）。

- 门禁系统：

共设计69套门禁控制系统（读卡器、开门按钮、电控锁等安装门禁控制系统），在主要出入口人员手持接触式卡/非接触式卡片出入，在主监控室设置门禁管理计算机，统一发卡授权，实现对不同区域不同人员权限管理。

- 巡更系统：

在主要区域、电梯前室共设置131个巡更点位。巡更点距地1.4米壁挂安装，管理中心可定义巡更线路，由安保人员定时按线路巡查，实现人防和技防的高度结合。

- 残疾人报警系统：

根据现场安防管理需求，本工程在残疾人卫生间安装报警装置，共14套。管理主机安装在宿舍楼主监控室。残疾人卫生间呼叫按钮安装在墙上距地(楼)面高度0.5米处。当某一处触发报警，主控制室弹出报警信息，某一地点需要帮助，相关安保人员到现场处理完毕，复位紧急报警信息，中央控制室自动解除报警，并由安保人员记录事件。

- 6.4.2主要维保工作的范围

- 合成剧场主控室内网络机柜、监控服务器、交换机、电视墙、录像机、解码器、UPS、电脑。

- 园区内各弱电竖井机柜、交换机、电源箱、门禁控制器。

- 艺术中心范围内其他划归安防系统维修管理的设备。

- 6.4.3安防系统设备明细表

| 条目 | 名称 | 规格/型号/参数 | 单位 | 数量 | 条目总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控系统 | 24口网络交换机 | SM3220-28TF-AC | 台 | 38 | 301 |
|  | 24口配线架 | AP-6-04-24 | 个 | 38 |  |
|  | 理线器 | AP-J-01-LG-2 | 个 | 38 |  |
|  | 网络机柜 | 600*600*2000mm | 个 | 31 |  |
|  | 网络机柜（中控室机房） | 600*1000*2000mm | 台 | 1 |  |
|  | 电源箱 | 400*300*200 | 个 | 33 |  |
|  | 硬盘2T | ST2000VX000 | 台 | 72 |  |
|  | 四路解码器 | DS-6404HD-T | 台 | 3 |  |
|  | 录像机 | DS-7716N-K4 | 台 | 36 |  |
|  | 汇聚交换机 | SM3320-28TC-AC | 台 | 2 |  |
|  | 48口网络核心交换机 | SM4320-28FC | 台 | 1 |  |
|  | 管理主机 | IS-VSE2326D-DDC/8 | 台 | 1 |  |
|  | 摇杆键盘 | DS-1100K | 台 | 1 |  |
|  | 打印机 | P225D | 台 | 1 |  |
|  | 操作台5联 | 5联 | 台 | 1 |  |
|  | 电视墙 | 定制 | 套 | 1 |  |
|  | 不间断电源 20KVA八延续1小时 (含电池组，电池柜〕 | 3C3EX20KS | 套 | 1 |  |
|  | 不间断电源 40KVA延续1小时 | 3C3EX40KS | 套 | 1 |  |
|  | 监控管理软件 | IVMS-7000 | IVMS-7000 | 1 |  |
| 门禁系统 | 单门控制器 | CU-BLS201T | 台 | 5 | 31 |
|  | 双门控制器 | CU-BLS202T | 台 | 7 |  |
|  | 四门控制器 | CU-BLS204T | 台 | 14 |  |
|  | 24口网络交换机 | SM3220-28TF-AC | 台 | 1 |  |
|  | 门禁管理主机 | R4900 | 台 | 1 |  |
|  | 打印机 | P225D | 台 | 1 |  |
|  | 门禁管理软件 | 1.1 | 套 | 1 |  |
|  | 发卡器 | CU-USBIC | 套 | 1 |  |
| 巡更系统 | 巡更点 | ID-EM | 套 | 128 | 132 |
|  | 巡更棒 | L-3000EF | 套 | 4 |  |
| 残疾人报警系统 | 残疾人报警控制器 | 4101SN | 台 | 14 | 29 |
|  | 残疾人卫生间呼叫按钮 | HO-01B | 个 | 14 |  |
|  | 残疾人报警管理主机 | VISTA-128BPT | 台 | 1 |  |
| 停车场管理系统 | 出入口控制器 | 定制 | 套 | 2 | 30 |
|  | 出入口道闸（含车辆感应器等〕 | RF-PB15R/C | 套 | 2 |  |
|  | 出入口机箱（含语音提示系统) | 定制 | 套 | 2 |  |
|  | 地感线圈 | RV0.75 | 套 | 4 |  |
|  | LED显示屏 | RF-PD14P | 套 | 3 |  |
|  | 监控摄像头 | 定制 | 台 | 2 |  |
|  | 车牌识別套装 | RF-PV140N | 套 | 2 |  |
|  | ARM服务器（含管理软件） | ARM | 套 | 1 |  |
|  | 平板电脑8寸(收费人员使用〕 | RF-PHPad | 套 | 1 |  |
|  | 百兆交换机 | 8口百兆 | 台 | 1 |  |
|  | 光缆终端盒 | 8口 | 个 | 2 |  |
|  | 485光端机 | 485光端机 | 台 | 2 |  |
|  | 光纤收发器 | 百兆 | 台 | 2 |  |
|  | 无线路由器 | 4口 | 台 | 1 |  |
|  | 岗亭 | 1.7m*2mm*2.2m | 套 | 1 |  |
|  | 安全岛（出口） | 定制 | 套 | 2 |  |

- 6.4.4安防系统维保工作内容

- 6.4.4.1监控设备

- 摄像机应清洁、确认监控范围和原设计方案相一致

- 室内、外防护罩应清洁、牢固，进线口密封确认

- 监视器应清洁，散热应正常，确认图像质量和原设计方案相一致

- 云台上、下、左、右控制应齐全有效、镜头解码器应清洁、牢固

- 镜头的调整、控制应齐全有效

- 硬盘录像机控制、预览、录像时间以及回放应符合设计方案要求

- 硬盘录像机图像质量应符合要求

- 硬盘录像机机器内应清洁、除尘，确认散热风扇工作正常

- 6.4.4.2电源设备

- 确认UPS配套蓄电池按规定充放电

- 交流供电器应清洁，交流与UPS转换功能确认

- 交流供电器电压应符合要求

- 空开接线处应牢固

- 室外设备等电位接地确认，室内设备联合接地确认，截面积符合规范

- 线缆应无破损，接头应牢固

- 6.4.4.3机房设备

- 机柜和操作台内应除尘、清洁、整齐，应急照明确认

- 确保各子系统功能有效

- 凡各安全技术防范系统集成有联动功能的应保证工作正常

- 检查服务器和存储系统，确保功能有效

- 6.4.4.4报警门禁设备

- 确认紧急按钮、接线端子等安装牢固、清洁，且紧急手报按钮不能自动复位

- 声、光报警器工作正常，声强符合规范要求，确认没有开关控制

- 报警控制主机和全部探测器应具有警情报警、故障报警、防破坏、防拆等功能，确认工作正常，报警事件记录确认

- 开关操作控制箱应清洁、牢固

- 门禁系统是否运行正常

- 门锁吸合接触是否牢固

- 门禁控制主机、软件、防区、联动等功能应齐全有效

- 6.4.5安防系统维保工作要求

- 每年对所有前端监控摄像头设备进行至少两次的设备除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保监控设备机正常运行，同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施，如遇有大风、暴雨等恶劣天气时，事后维保单位应组织人员即对上述设备运行状态检查。

- 对于长时间不间断运行容易出现问题的如：、UPS主机、UPS蓄电池组等设备，按规定充放电每年至少进行两次检测，如发现异常现象应及时进行更换和维修。

- 安防视频监控中心内所有的硬盘录像机、控制计算机设备、控制键盘、解码器、显示大屏、UPS设备等视频监控系统用存储、控制、显示设备，每月至少对所有设备的运行状态进行一次巡检，每年进行不少于两次的设备清理、除尘维护工作，设备除尘时需打开机箱采用专业设备对设备内部进行清理。

- 维保服务提供商应指派专人负责技术支持、服务请求、故障报修、技术咨询并对所有问题进行记录、任务分派、跟踪、管理、分析和报告。同时还应做好日常维保计划，完善工作日志，订立操作规程。在技术服务后提交完整的技术服务过程记录文档。

- 6.4.6安防系统考核指标

| 编号 | 违规项目 | 合同规定 | 违约扣款 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要设备停顿时间累计超过合同规定 | 运行效率不少于99.99% | 每停顿小时违约扣款人民币10,000元 | 5分 |
| 2 | 次要设备停顿时间累积超过本合同规定 | 运行效率不少于99.8% | 每停顿小时罚款人民币3,000元 | 3分 |
| 3 | 维修工作未按指定的时间内完成 | 100%按时完成 | 每次罚款人民币500元 | 1分 |
| 4 | 保养工作未按指定的时间内完成 | 100%按时完成 | 每次罚款人民币500元 | 1分 |
| 5 | 采购人收到用户书面投诉中标人工作违规事宜 | 严格遵守管理规定 | 每次罚款人民币3,000元 | 3分 |
| 6 | 违反舞美艺术中心技防的管理规定 | 严格遵守管理规定 | 每次罚款人民币2,000元 | 2分 |
| 7 | 每月值班人员少于合同规定数量 | 严格遵守管理规定 | 每天人民币200元/人 | 1分 |

另：

1）有关罚款则于当季度应付的维保工程款内扣除，罚款总额不设上限。

2）在六个月内，当扣分累积到40分时，采购人有权书面通知中标人中止合同，中标人需在指定时间内离开现场并承担因此而造成的一切损失（包括甲、乙双方的损失）。

- 6.5多媒体会议系统技术服务要求

6.5.1多媒体会议系统维保管理范围

包括所辖范围内各会议室多媒体会议系统设备的运行、维护、维修及保养工作。

多媒体会议系统包括但不限于下列：

1）系统涉及的中控、投影机、投影幕、扬声器、麦克、功率放大器等会议设备，

2）多媒体系统内全部电源线路、控制线路和通讯线路。

3）其他划归多媒体会议系统维修管理的设备。

6.5.2多媒体会议系统维保工作要求

- 合理制定多媒体会议系统所有涉及的年度维修保养计划。内容应包括：功能测试、线路检测、运行状态等。

2）负责多媒体会议系统日常的报修处理工作。应及时处理故障，恢复使用功能；如遇暂时无法排除的设备故障，应立即上报采购人。

3）负责多媒体会议系统所有设备的日常巡视、检查、故障维修；会议及重要活动前，按要求对指定会议室内设备调整至使用状态，发现异常，立即抢修。

4）负责活动现场保障工作的实施，根据采购人通知的活动等级，合理安排相关人员值守。对活动期间的突发设备故障进行应急处理和抢修。

5）负责完成与系统相关的其他未尽事宜。

6.5.3多媒体会议系统维保工作标准

1）多媒体会议系统运行状态合理，能够满足各相关活动的使用需求。

2）多媒体会议系统所有设备及线路的维修保养每月至少一轮次，所有设备完好、运行正常，各功能满足具体要求，采购人检查保养工作质量合格率为100%。

3）如多媒体系统设备故障，需及时上报采购人。

6.5.4多媒体会议系统维保考核指标

| 序号 | 内容 | 项目 | 维保要求 | 指标 | 扣款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行保障考核指标 | 系统运行情况 | 保证多媒体会议系统软、硬件设备安全运行 | 100% | 每发生一次，扣除当月维保款200-2000元 |
|  |  | 活动保障情况 | 顺利保障各项活动，无重大安全责任事故 | 100% |  |
| 2 | 设备维修考核指标 | 用户满意率 | 作业人员完成楼控维保职责范围内的各项工作任务，有采购人或报修用户进行评价 | 99% | 每低一个百分比，扣除当月维保款200-2000元 |
|  |  | 故障到达现场、维修及时率 | 硬件发生故障时，十五分钟内及时到达现场维修，不能及时处理的重大事故及时上报综合管理部管理人员 | 99% |  |
|  |  | 处理故障完成率 | 处理多媒体会议系统报修或维修故障，及时回复设备使用功能，不影响用户正常使用 | 99% |  |
|  |  | 维修准确率 | 判断故障准确无误，做到安全、准确处理 | 100% | 如因误操作导致的设备损坏，除从维保款中扣除被损坏设备费外，扣除当月维保款200-2000元 |
|  |  | 维修质量 | 维修后的设备短时期内保证正常运行 | 100% | 每抽查发现不合格，扣除当月维保款200-2000元 |
| 3 | 设备保养考核指标 | 保养计划完成情况 | 保养计划按时完成 | 100% | 每发生一次，扣除当月维保款200-2000元 |
|  |  | 设备维保情况 | 机柜设备无尘、布线整齐，接线牢靠 | 100% | 每抽查发现不合格，扣除当月维保款200-2000元 |

6.6弱电系统维保整体工作标准及要求

- 6.6.1弱电系统维保整体工作标准

- 根据经采购人审核通过的弱电各系统设备年度保养计划，结合舞美艺术中心具体活动及功能区域性质，安排弱电设备的保养、清洁、维修、安装、改造等工作，确保弱电各系统运行正常、可靠。采购人检查保养工作进度合格率为100%。

- 接到相关专业的设备报修电话后，均应妥善进行处理。应根据设备发生的故障性质，填写报修单并指派相应技术水平的维修人员，于接到报修电话15分钟内到达维修地点，及时处理设备故障，最终使故障设备恢复使用功能，并要求报修用户给予相应评价。采购人检查报修处理工作用户满意率为98%以上。

- 维保人员在演出期间需在指定位置值守，不得脱岗、迟到、早退。一旦弱电系统出现问题及时采取应急措施，不得影响演出的正常进行，遇无法自行处理的事故应及时向采购人汇报。采购人检查合格率为100%。

- 值机及硬件维保工作内业资料记录清晰、签字齐全、与实际工作相符、上报及时、归档备查。采购人检查合格率为100%。

- 中标人对员工的培训工作每月不少于2课次，培训内容应包括弱电各专业知识、实际维修操作技能及维保人员岗位职责等，培训记录签字齐全，采购人随时抽查维保人员相关技术知识及岗位职责等必须达到考核要求。采购人检查合格率为100%。

- 高危作业项目在作业前执行安全技术交底，制定的安全技术措施切实可行、具体详细，要求交底到每一个作业人员，安全技术交底单签字齐全，作业前主管及安全管理人员对作业安全用具逐一检查，确认用具安全方可使用，发生设备、人员事故的应分析具体原因，并尽快组织全体维保人员进行事故教育工作。

- 库房物品工具归类摆放整齐，库内无杂物，货架无灰尘，保持账物相符、账账相符，要求每月盘库一次，采购人随时根据库存记录抽查、核实库存数量。

- 中标人负责的弱电系统改造工作符合国家电气安装规范，达到使用方或采购人的改造要求，无返工现象。需要配合外单位弱电各系统改造工作时，应遵循采购人要求，积极配合相关工作。

- 遵循采购人要求，积极配合与舞美艺术中心弱电各系统运行、维修、改造、完善等相关的工作。

- 6.6.2弱电系统人员要求

弱电班长岗1个，弱电维修岗位每天3个。班长为正常班，或根据工作安排排班。维修岗位保证白班9:00-21:00每班2人，夜班21:00-次日9:00每班1人，夜班人员与机电综合维修人员配合完成夜间巡视维修工作。

- 6.6.3弱电系统维保整体考核指标

| 1 | 工作检查考核指标 | 院级检查 | 与楼控专业相关的任何项目无责任问题 | 100% | 每次每项问题，扣除当月维保款200-2000元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 部门检查 | 与楼控专业相关的任何项目无责任问题 | 100% |  |
| 2 | 人员管理考核指标 | 考勤 | 人员配备符合当日岗位相关要求，不得缺勤、脱岗，无迟到、早退现象 | 100% | 每发生一次，扣除当月维保款200-2000元 |
|  |  | 行为规范 | 符合大剧院及舞美艺术中心行为规范要求 | 100% |  |
|  |  | 技术知识及岗位职责 | 人员技术水平及抽查结果达到考核要求 | 100% |  |
|  |  | 内业资料 | 各类文档、资料齐全，填写内容及上报时间符合要求 | 100% |  |
|  |  | 环境卫生 | 工作、休息区环境干净整洁，物品摆放规整。 | 100% |  |
|  |  | 服从管理 | 服从大剧院及舞美艺术中心各项管理规定 | 100% |  |
|  |  | 临时任务 | 保质保量按时完成综合管理部管理人员布置的临时任务 | 100% |  |
| 3 | 库房管理考核指标 | 账目 | 必须保持帐物相符，账账相符 | 100% | 每发生一次，扣除当月维保款200-2000元 |
|  |  | 出入库 | 认真填写出入库单，归档备案 | 100% |  |
|  |  | 物品 | 物品码放整齐，规格有序 | 100% |  |
|  |  | 环境 | 库内无杂物，货架无灰尘 | 100% |  |
| 4 | 安全管理考核指标 | 安全教育 | 教育全面、认真、无遗漏 | 100% | 每发生一次，扣除当月维保款200-2000元 |
|  |  | 安全日志 | 及时填写、内容属实、签字齐全 | 100% |  |
|  |  | 技术交底 | 针对作业项目，切实可行、具体详细 | 100% |  |
|  |  | 安全措施 | 安全措施全面得当，检查监督到位 | 100% |  |
|  |  | 安全作业 | 不发生人身、设备安全事故 | 100% |  |
|  |  | 事故教育 | 认真分析事故原因，教育到位 | 100% |  |

7.土建、装修专业技术服务要求

7.1土建、装修专业管理范围

提供土建、装修装饰专业各类工种工作人员，负责对台湖舞美艺术中心所辖范围内的所有建筑物、构筑物及内外装饰装修面的维护、维修和更换工作，包括合成剧场、艺术公寓、艺术交流楼、散装库房及舞美设计用房、制作车间、集装箱库A和B、地下车库及附属用房、室外舞台、观众看台、园区道路、围墙等区域内，包括并不限于此。采购人交待的其他维保工作及相关工作。包括但不仅限于以下维保内容：

- 土建、装饰、装修

- 室外部分

7.2土建、装修专业维保工作内容

7.2.1土建、装修、装饰

土建、装修、装饰包括台湖舞美艺术中心所辖范围内的所有建筑物、构筑物及内外装饰装修面的维护、维修和更换工作，包括合成剧场、艺术公寓、艺术交流楼、散装库房及舞美设计用房、制作车间、集装箱库A和B、地下车库及附属用房，包括但不限于此。

7.2.2室外部分

室外部分包括室外舞台、观众看台，园区道路、路牙，围墙等区域内，包括并不限于此。

7.3维保范围明细表

本维保范围包括以下内容，但不限于此。

| 序号 | 分项 | 建筑 面积 | 具体内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合成剧场 | 16564㎡ | 包括观众厅1个600㎡，舞台2554㎡,排练厅3个（综合排练厅1个570㎡、舞蹈排练厅1个240㎡，戏剧排练厅1个310㎡），大化妆间7间，VIP化妆间6间，琴房4间等，还包括舞台控制室、VIP休息室、办公室、大堂等剧场其他附属用房以及建筑配套用房，但不限于此。 |
| 2 | 艺术公寓 | 13513㎡ | 包括客房标间120间、套间40间、餐厅面积719平方米、包间2间、厨房、屋顶阳光房一个等，还包括办公室、机房、大堂等其他建筑配套用房，但不限于此。 |
| 3 | 艺术交流楼 | 3864㎡ | 包括多功能厅1间（445平方米），交流室4间，研讨室5间、屋顶绿化休闲区域等，还包括建筑配套用房以及附属用房，但不限于此。 |
| 4 | 散装库房及舞美设计用房 | 6736㎡ | 散装库房包括散装库房、服装库房、軟景库房、头套库房、服装及軟景制作、化妆制作。舞美设计用房6间，主要包括舞美设计室、布景设计室、服装设计室、化妆设计室、灯光设计室、多媒体设计室。还包括建筑配套用房以及附属用房，但不限于此。 |
| 5 | 制作车间 | 4858㎡ | 包括木工车间、金工车间、组装车间及绘景间。还包括建筑配套用房以及附属用房，但不限于此。 |
| 6 | 集装箱库A\B栋 | 3060㎡ | 包括库房以及建筑配套用房以及附属用房，但不限于此。 |
| 7 | 地下车库及配套 | 11186㎡ | 包括合成剧场地下室、艺术公寓地下室、艺术交流楼局部地下室及地下车库，地下车位100个，办公室及机房，还包括建筑配套用房以及附属用房，但不限于此。 |
| 8 | 室外舞台、观众看台 |  | 包括室外舞台区域、室外看台两层区域，但不限于此。 |
| 9 | 室外工程 |  | 园区道路、路牙、围墙等内容，包括并不限于此。 |

7.4具体工作量（包含不限于此）

- 卫生间211处五金件的维护保养：隔板锁、合页、支架、加固拐角。

- 各类门体、闭门器、五金件、机械门锁维修更换工作。

- 木门门窗、铝合金门窗维修更换工作。

- 墙面粉刷、地砖及墙面石材的更换。

7.5人员要求

每天白班2岗，瓦工、木工、油漆工、五金工综合维修工共3人，每班8小时。

7.6土建维保考核指标

| 序号 | 内容 | 项目 |  | 维保要求 | 指标 | 处罚措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报修考核 | 用户满意率 |  | 作业人员完成土建维保职责范围内的各项工作任务，由采购人或报修用户进行评价 | 98% | 如不符合要求每次扣除维保款200-2000元 |
|  |  | 到达现场及时率 |  | 自接到报修电话起15分钟到达现场 | 99% | 如不符合要求每次扣除维保款200-2000元 |
|  |  | 处理故障完成率 |  | 处理土建报修或维修故障，及时恢复设备使用功能，不影响用户正常使用 |  |  |
| 2 | 日常维护考核 | 土建设施日常维护完成率 |  | 日常巡视和日常保养工作有序进行，确保土建碁础设施正常、完好、无损坏 | 100% | 每次未及时处理设备故障扣款200元，每项执行错误扣1000元当月维保款。 |
| 3 | 工作检查 | 院级检查 | 与土建专业相关的任何项目 | 无责任问题 | 100% | 每次每项问题扣除200元当月维保款 |
|  |  | 部门检查 | 合同范围内土建相关所有的工作 | 无责任问题 |  | 每次每项问题扣除200元当月维保款 |
| 4 | 内业管理 | 人员管理 | 考勤 | 人员配备符合当日岗位相关要求，不得缺勤、脱岗，无迟到、早退现象 | 100% | 如不符合要求每人/次,扣除当月维保款100元 |
|  |  |  | 行为规范 | 符合舞美艺术中心行为规范要求 |  |  |
|  |  |  | 抽查技术知识及岗位职责 | 人员技术水平及抽查结果达到考核要求 |  | 如未达到考核要求，可考虑降级察看或辞退 |
|  |  |  | 各类文档 | 文档齐全，填写内容及上报时间符合要求 |  | 如不符合要求每次,扣除当月维保款200元 |
|  |  |  | 环境卫生 | 工作、休息区环境干净整洁，物品摆放规整。 |  | 如不符合要求每次,扣除当月维保款200元 |
|  |  |  | 服从管理 | 完成采购人安排的工作，服从舞美艺术中心各项管理规定 |  | 如不符合要求每次扣除维保款200-2000元 |
| 5 | 内业管理 | 库房 | 账目 | 必须保持账物相符，账账相符 | 100% | 如帐物不符，除赔偿货品差额款项外，每次再扣除当月维保款500元 |
|  |  |  | 出入库 | 认真填写出入库单，归档备查 |  | 如不符合要求每项/次扣除当月维保款200元 |
|  |  |  | 物品 | 物品码放整齐，规格有序 |  |  |
|  |  |  | 环境 | 库内无杂物，货架无灰尘 |  |  |
|  |  | 安全 | 安全教育 | 教育全面认真无遗漏 | 100% | 如不符合要求每项扣除当月维保款500元 |
|  |  |  | 安全日志 | 及时填写、内容属实、签字齐全 |  |  |
|  |  |  | 技术交底 | 针对作业项目，切实可行、具体详细 |  | 如不符合要求扣除作业责任人500元 |
|  |  |  | 安全措施 | 安全措施全面得当，检查监督到位 |  |  |
|  |  |  | 安全作业 | 不发生人身、设备安全事故 |  | 如不符合要求扣除当月合同总额1%-10%，责任人扣200-2000元 |
|  |  |  | 事故教育 | 认真分析事故原因，教育到位 |  | 如不符合要求每项扣除当月维保款500元 |

8.保洁技术服务要求

8.1保洁服务管理范围：

负责台湖舞美艺术中心1号楼台湖剧场、2号楼台湖艺术公寓1层-7层、3号楼艺术交流楼室内、2层平台及3层楼顶花园、4号楼舞美创意空间、5号楼舞美制作工坊、地下停车场及配套用房和园区公共区域道路的保洁工作，会议、排演、参观等活动所需库房物资物品搬运等事务。可以根据服务实际情况对服务管理范围进行调整，根据采购人要求负责清洗台湖剧场区域观众席坐椅。

中标人须按采购人要求及有关法律法规和行业标准进行保洁服务，实现目标管理。

8.2保洁服务维保内容：

保洁服务主要负责台湖舞美艺术中心1号楼台湖剧场16564㎡、2号楼台湖艺术公寓1层-7层13513㎡、3号楼艺术交流楼3864㎡、4号楼舞美创意空间6736㎡、5号楼舞美制作工坊4858㎡、地下1层（含地下停车场）11186㎡、露天舞台、外围（园区道路147518㎡、绿地12948㎡、露天水井、排水沟）等区域保洁清理，所涉面积总计约217187㎡；垃圾收集及其它保洁相关工作；会议、排演、参观等活动所需库房物资物品搬运等事务。包括以上内容并不限于此。

8.3保洁服务维保质量要求：

保洁质量标准不低于四星级酒店的保洁质量标准，保洁人员要有良好的外观形象和素质。

保证提供满足全年（节假日及公休日无休）参观、排练、演出、会议等的无休日常保洁服务和其他活动的相关保障服务。

1）人员年龄要求：18岁以上60岁以下。本项目总人数不低于31人。

2）员工必须按国家和北京市有关要求缴纳相关社会保险。

3）现场人员的配置应充分考虑大型公共场所在有限时间内的服务完成率。

4）舞美艺术中心不提供员工用餐住宿，不得在舞美艺术中心内使用明火及其它舞美艺术中心禁止的设备加热食物。

5）根据有关法律、法规及本合同的约定，制定管理制度。

6）保洁不得整体外包或转移保洁服务中的任何部分。

7）中标人选择的各种材料必须满足采购人所提要求并符合有关质量标准的环保材料。

8）除特别工作需要并经采购人同意外，中标人员工均不得留宿。

9）保洁工作中须注意成品保护。如造成其保洁范围内其他单位之财、物、设施、人员及其名誉受到损害，应承担责任，并向被损方进行赔偿。

10）中标人应当自行准备清洁所需的设备（如吹风机、洗地机、洗沙发机、吸水机、吸尘器、保洁梯、电脑等）、用具及辅料，在清洁服务中使用环保用品（详情见下表）。以上材料费用包含在合同费用中，采购人不再对此项费用另行支付费用。

| 国家大剧院台湖舞美艺术中心保洁物料计划单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工具及易耗品名称 | 单位 | 采购数量 | 周期(月) |
| 1 | 3118擦手纸 | 箱 | 3 | 1 |
| 2 | 3202擦手纸 | 箱 | 3 | 1 |
| 3 | 2328卷纸 | 包 | 4 | 1 |
| 4 | 2305卷纸 | 包 | 4 | 1 |
| 5 | 马桶坐垫纸 | 箱 | 1 | 1 |
| 6 | 大卷JH01A07(51) | 箱 | 2 | 1 |
| 7 | 牵尘器架90 | 个 | 28 | 12 |
| 8 | 牵尘器杆90 | 根 | 20 | 12 |
| 9 | 牵尘器套90 | 个 | 28 | 3 |
| 10 | 小墩布杆 | 个 | 25 | 3 |
| 11 | 小墩布夹子 | 个 | 25 | 3 |
| 12 | 小墩布头 | 个 | 25 | 1 |
| 13 | 塑料簸箕 | 个 | 18 | 3 |
| 14 | 金属簸箕 | 个 | 18 | 5 |
| 15 | 玻璃刮子 | 个 | 15 | 12 |
| 16 | 玻璃上水器 | 个 | 15 | 12 |
| 17 | 皮刮条 | 条 | 8 | 1/2 |
| 18 | 防风簸箕 | 个 | 3 | 6 |
| 19 | 刀片 | 盒 | 6 | 1 |
| 20 | 百洁布 | 块 | 35 | 1/2 |
| 21 | 水桶 | 个 | 20 | 6 |
| 22 | 鸡毛掸子 | 个 | 10 | 12 |
| 23 | 云石铲刀 | 把 | 10 | 3 |
| 24 | 白色磨盘（20寸） | 盒 | 2 | 1 |
| 25 | 黑磨盘（17寸） | 盒 | 2 | 1 |
| 26 | 红磨盘（17寸） | 盒 | 2 | 1 |
| 27 | 胶手套 | 付 | 35 | 2 |
| 28 | 绿长毛巾 | 条 | 35 | 1/2 |
| 29 | 红长毛巾 | 条 | 35 | 1/2 |
| 30 | 长无尘毛巾 | 条 | 35 | 1/2 |
| 31 | 白色方毛巾 | 条 | 35 | 1/3 |
| 32 | 竹夹子 | 个 | 15 | 1 |
| 33 | 厕所毛刷 | 个 | 20 | 2 |
| 34 | 板刷 | 个 | 15 | 2 |
| 35 | 大墩布 | 把 | 20 | 1 |
| 36 | 喷壶 | 个 | 15 | 3 |
| 37 | 开刀 | 把 | 10 | 3 |
| 38 | 地刮 | 把 | 3 | 6 |
| 39 | 上水套 | 个 | 12 | 1/2 |
| 40 | 长把板刷 | 把 | 10 | 2 |
| 41 | 垃圾袋75X90 | 个 | 50 | 1/30 |
| 42 | 白垃圾袋 | 个 | 100 | 1/30 |
| 43 | 垃圾袋90X100 | 个 | 50 | 1/30 |
| 44 | 垃圾袋120X140 | 个 | 50 | 1/30 |
| 45 | 钢丝球 | 包 | 20 | 1/2 |
| 国家大剧院台湖舞美艺术中心清洁剂费用表 |  |  |  |  |
| 序号 | 清洁剂物料名称 | 单位 | 采购数量 | 周期(月) |
| 1 | 84消毒液 | 箱 | 5 | 1 |
| 2 | 洁厕剂 | 箱 | 5 | 1 |
| 3 | 玻璃清洗剂 | 加仑 | 6 | 1 |
| 4 | 牵尘剂 | 箱 | 7 | 1 |
| 5 | 除胶剂 | 加仑 | 3 | 1 |
| 6 | 洁而亮 | 箱 | 2 | 1 |
| 7 | 芳香球 | 箱 | 3 | 1 |
| 8 | 洗手液 | gk | 60 | 1 |
| 9 | 滴露洗手液 | 瓶 | 5 | 1 |
| 10 | 洗涤灵 | 桶 | 10 | 1 |
| 11 | 多功能清洗剂 | 箱 | 5 | 1 |
| 12 | 稀料 | 箱 | 1 | 1 |
| 13 | 去污粉 | 盒 | 20 | 1 |

11）管理人员和保洁人员应严格履行岗位职责要求，并遵守法律规定的各项规章制度。

12）应每周将各项记录交采购人清洁负责人，并由该负责人签字确认。

13）选派的保洁人员必须经过正规的保洁、安全和法规培训，以期达到所承担工作义务，中标人人员在服务过程中发生的安全事故所造成的人身伤害或死亡而引起的损失、赔偿及诉讼费用，均由中标人自行承担、协调解决，采购人不予负责。

14）保洁作业人员要持有一定比例的高空作业证，持有比例不低于保洁总人数的5%。

15）若中标人与其雇佣人发生纠纷，需负责制止和妥善解决，并承担相应责任，杜绝由此引发的将责任转嫁给采购人的事件之发生。

8.4保洁人员岗位要求

服务保洁人员每天保证不少于23人在岗，另8人倒休，上班时间为8:00-17:00具体组成为：保洁员28人，勤杂工（机动和库房）3人。依据双方确认的岗位职责要求，执行保洁服务，承担相应的保洁服务责任。

保洁服务人员明细表

| 序号 | 岗位名称 |  | 岗位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁主管 |  | 2 |  |
| 2 | 台湖剧场 | 北大厅 | 2 | 西边通道、北边通道、3个开水间、6个卫生间、贵宾室、指挥休息室、1部电梯 |
| 3 |  | 南大厅 | 2 | 南大厅从东到西、5个卫生间、饮水机 |
| 4 |  | 舞台区、坐席区 | 2 | 主舞台、东西侧舞台、后舞台、观众席、灯光音响控制室、1个卫生间、2个楼梯 |
| 5 |  | 2、3层 | 1 | 公共区域、4个卫生间、2个开水间、1部电梯 |
| 6 |  | 4、5层 | 1 | 公共区域、4个卫生间、1个开水间、1个会议室、练琴房、1部电梯 |
| 7 |  | 地下1层、7层 | 2 | 地下1层公共区域、2个卫生间、1个开水间、地下一层至楼顶的4个楼梯、楼顶、含部分机房、耳光室、马道 |
| 8 | 台湖艺术公寓 | 地下1层 | 1 | 公共区域、2个卫生间、1个开水间、车库 |
| 9 |  | 1层-2层 | 1 | 公共区域（不含1层餐厅区域）、4个卫生间、文体活动室 |
| 10 |  | 4层-7层 | 1 | 公共区域、2个楼梯、4部电梯、地毯吸尘和清洗、门、标识牌，楼顶 |
| 12 | 台湖艺术交流楼 | 1-2层、屋顶花园 | 1 | 一层公共区域展区、3个卫生间、2个会议室、1个贵宾室、1个开水间、舞美数字平台房间、戏剧演员队排练室、400米展厅展区；二层公共区域、2个卫生间、2个电梯、1个开水间、2个会议室、1个大师俱乐部、2-3层屋顶花园 |
| 14 | 舞美创艺空间 | 1层、2层 | 2 | 公共区域、5个卫生间、1个开水间、1部电梯、6个楼梯、服装制作车间、舞美图书馆、舞美大师工作室、舞美交流中心、郎朗工作室等 |
| 15 | 舞美制作工坊 | 1层、2层 | 1 | 公共区域、6个卫生间、1个开水间、1部电梯、2个楼梯、金工木工汇景组装及道具制作车间。 |
| 16 | 外围 |  | 1 | 公共区域路面、垃圾桶、烟柱 |
| 17 | 机动 |  | 2 | 外围建筑物玻璃和通风口、舞美仓储库房、卫生间清洗、南大厅门口 |
| 18 | 库房 |  | 1 | 库房物资整理 |
| 每天值班人数总计 |  |  | 23 |  |
| 每天倒休人数 |  |  | 8 |  |
| 总计 |  |  | 31 |  |

8.5保洁工作标准及检查方法

| 区域 | 项目 | 标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首 层 大 堂 | 地面 | 地面光亮、无灰尘 | 目视 |
|  | 墙壁 | 洁净光亮、无手印污迹 | 目视 |
|  | 玻璃旋转门、速通门、玻璃幕墙、 | 洁净光亮、无手印污迹 | 目视，手擦 |
|  | 玻璃护栏、铝框 | 洁净光亮、无手印污迹 | 目视，手擦 |
|  | 厅堂客用设施 | 洁净光亮、无手印污迹 | 目视，手擦 |
|  | 咨询台 | 洁净光亮、无手印污迹 | 目视，手擦 |
|  | 圆柱、方柱 | 无明显污渍、无杂物 | 目视 |
|  | 地垫 | 无手印、污迹 | 目视 |
|  | 水牌、标识牌、金属件 | 无手印、污迹 | 目视，手擦 |
| 楼 层 公 共 区 域 | 天然花岗岩地面 | 清洁，无污迹，无杂物 | 目视 |
|  | 其他地面 | 清洁，无污迹，无杂物 | 目视 |
|  | 墙面 | 无灰尘，污迹 | 目视 |
|  | 玻璃 | 无污迹，无手印 | 面巾纸擦拭 |
|  | 踢脚线/板 | 无灰尘，污迹 | 目视 |
|  | 指示牌 | 无灰尘，污迹 | 目视 |
|  | 设备用房 | 干净、无垃圾、无灰尘 | 目视 |
|  | 消防栓箱 | 表面清洁，无灰尘，箱内无杂物 | 目视 |
|  | 天花、风口、灯饰 | 无灰尘，无杂物 | 目视 |
|  | 防火门 | 清洁，无污迹，无灰尘 | 目视，手擦 |
|  | 门、窗 | 清洁，无污迹，无灰尘 | 目视，手擦 |
|  | 不锈钢 | 清洁，无污迹，无灰尘 | 目视，面巾纸擦拭 |
|  | 消防栓 | 门框清洁，箱内无灰尘，无杂物 | 目视,手擦 |
|  | 指示牌 | 清洁，无灰尘，无污迹 | 目视 |
|  | 报警铃 | 无积尘，无污迹 | 目视 |
| 办 公 室 | 墙面 | 无灰尘，污迹 | 目视 |
|  | 门、窗 | 清洁，无污迹，无灰尘 | 目视，手擦 |
|  | 天花、风口、灯饰 | 无灰尘，无杂物 |  |
|  | 空调 | 清洁，无污迹，无灰尘 | 目视，手擦 |
|  | 通风口 | 无杂物、手印、污迹 | 目视 |
| 多 功 能 厅 | 地面 | 清洁，无污迹，无杂物、光亮 | 目视 |
|  | 门、窗、门框、窗框（擦拭） | 清洁，无污迹，无灰尘 | 目视，手擦 |
|  | 墙壁 | 无灰尘，污迹 | 目视 |
|  | 设备 | 清洁，无污迹，无灰尘 | 目视，手擦 |
|  | 桌椅 | 清洁干净、无污迹 | 目视，手擦 |
|  | 空调 | 清洁，无污迹，无灰尘 | 目视，手擦 |
|  | 通风口 | 无杂物、手印、污迹 | 目视 |
| 电 梯 轿 厢 | 天花及照明 | 光亮、无灰尘 | 目视，手擦 |
|  | 内壁 | 无污渍、无印痕 | 目视、面巾纸擦拭 |
|  | 门、框 | 无污渍、无印痕 | 目视、面巾纸擦拭 |
|  | 按钮板 | 无污渍、无印痕 | 目视、面巾纸擦拭 |
|  | 门槽 | 无杂物、污垢 | 目视 |
|  | 地面 | 无污渍、无杂物 | 目视 |
| 消 防 疏 散 通 道 | 地面 | 干净，无杂物，无积尘 | 目视 |
|  | 墙面 | 干净，无污迹，无蛛网 | 目视 |
|  | 风口 | 光亮，无尘土 | 目视 |
|  | 扶手 | 无污迹，无尘土 | 目视 |
|  | 指示牌 | 无尘土 | 目视 |
|  | 玻璃窗 | 光亮，无尘土，无污迹 | 目视 |
|  | 天花灯 | 光亮，无灰尘，无杂物 | 目视 |
| 地 下 停 车 场 | 地面 | 洁净，无污染，无积水 | 目视 |
|  | 墙面 | 无尘土，无蛛网 | 目视 |
|  | 消火栓箱 | 表面干净无污染，箱内无杂物 | 目视，手擦 |
|  | 指示牌/标识 | 表面干净，无污染 | 目视，手擦 |
|  | 防火/人防门 | 表面干净，无污染 | 目视 |
|  | 管道 | 表面干净，无污染 | 目视 |
|  | 日光灯 | 光亮，无灰尘，无杂物 | 目视 |
|  | 开关盒 | 表面干净，无污染 | 目视，手擦 |
|  | 设备房 | 干净、无灰尘、无蛛网 | 目视 |
|  | 排水沟、积水坑、隔油池 | 池壁/底干净，无污染，池内无垃圾，无杂物 | 目视 |
|  | 道闸机、岗亭 | 表面干净，无污染 | 目视 |
| 室 外 广 场 | 地面 | 表面干净，无污染 | 目视 |
|  | 墙面 | 墙表面干净，无污染 | 目视 |
|  | 绿化带 | 无杂物，落叶及明显垃圾 | 目视 |
|  | 路灯 | 表面干净，无污染 | 目视 |
|  | 地灯、射灯 | 表面干净，无污染 | 目视 |
|  | 垃圾箱 | 清洁、无污渍 | 目视 |
|  | 指示牌/标识 | 表面干净无污染 | 目视，手擦 |
| 卫 生 间 | 洁具 | 清洁，无水迹 | 目视，面巾纸擦拭 |
|  | 镜子 | 明净，光亮，无灰尘、污迹 | 目视，面巾纸擦拭 |
|  | 镀件 | 光亮，无浮尘，无水迹 | 目视，面巾纸擦拭 |
|  | 洗手台 | 清洁，无浮尘 | 目视，面巾纸擦拭 |
|  | 天面 | 无灰尘，无污迹 | 目视 |
|  | 地面 | 清洁，无污迹，无水痕，无杂物 | 目视 |
|  | 隔板 | 无浮尘、无水迹、无污迹 | 目视 |
|  | 墙壁 | 无明显灰尘及水印，污渍 | 目视 |
| 外墙 立面 | 铝塑板墙面 | 清洁，无污迹 | 目视 |
|  | 广告灯箱店招 | 表面干净，无污染 | 目视 |
|  | 幕墙玻璃、门窗 | 光亮，无灰尘，无污迹 | 目视，面巾纸擦拭 |
| 楼 顶 天 台 | 天台管道 | 表面干净，无污染 | 目视 |
|  | 电缆桥架 | 表面干净，无污染 | 目视 |
|  | 雨水管 | 无垃圾，无杂物 | 目视 |
|  | 地面 | 无垃圾，无杂物 | 目视 |
|  | 公共设施 | 清洁，无污染 | 目视 |
|  | 屋顶绿化带 | 无杂物，落叶及明显垃圾 |  |
| 剧 场 | 地面 | 无垃圾，无杂物 | 目视 |
|  | 墙面 | 无灰尘，污迹 | 目视 |
|  | 座椅 | 清洁干净、无污迹 | 目视，手擦 |
|  | 声闸门 | 表面干净，无污染 | 目视 |
| 化 妆 间 | 地面 | 无垃圾，无杂物 | 目视 |
|  | 墙面 | 无灰尘，污迹 | 目视 |
|  | 化妆台 | 表面干净，无污染、无浮尘、 | 目视，手擦 |
|  | 镜子 | 明净，光亮，无灰尘、污迹 | 目视，面巾纸擦拭 |
|  | 洗手盆 | 清洁，无浮尘 | 目视，面巾纸擦拭 |
|  | 门、框 | 表面干净，无污染 | 目视 |
| 排 练 厅 | 地面 | 无垃圾，无杂物 | 目视 |
|  | 墙面 | 无灰尘，污迹 | 目视 |
|  | 化妆台 | 表面干净，无污染、无浮尘、 | 目视，手擦 |
|  | 镜子 | 明净，光亮，无灰尘、污迹 | 目视，面巾纸擦拭 |
|  | 门、框 | 表面干净，无污染 | 目视 |

8.6 保洁服务考核指标

| 序号 | 内容 | 项目 |  | 维保要求 | 指标 | 处罚措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报修考核 | 用户满意率 |  | 作业人员完成保洁服务职责范围内的各项工作任务，由采购人进行评价 | 98% | 如不符合要求每次扣除维保款200-2000元 |
|  |  | 到达现场及时率 |  | 自接到紧急处理电话起15分钟到达现场 | 99% | 如不符合要求每次扣除维保款200-2000元 |
|  |  | 处理故障完成率 |  | 处理问题及时，不影响用户正常使用 |  |  |
| 2 | 日常保洁考核 | 日常保洁工作完成率 |  | 日常巡视和日常保洁工作有序进行，确保园区环境卫生干净，无污染 | 100% | 每次未及时处理设备故障扣款200元，每项执行错误扣1000元当月维保款。 |
| 3 | 工作检查 | 院级检查 | 与保洁专业相关的任何项目 | 无责任问题 | 100% | 每次每项问题扣除200元当月维保款 |
|  |  | 部门检查 | 合同范围内保洁相关所有的工作 | 无责任问题 |  | 每次每项问题扣除200元当月维保款 |
| 4 | 内业管理 | 人员管理 | 考勤 | 人员配备符合当日岗位相关要求，不得缺勤、脱岗，无迟到、早退现象 | 100% | 如不符合要求每人/次,扣除当月维保款100元 |
|  |  |  | 行为规范 | 符合舞美艺术中心行为规范要求 |  |  |
|  |  |  | 各类文档 | 文档齐全，填写内容及上报时间符合要求 |  | 如不符合要求每次,扣除当月维保款200元 |
|  |  |  | 环境卫生 | 工作、休息区环境干净整洁，物品摆放规整。 |  | 如不符合要求每次,扣除当月维保款200元 |
|  |  |  | 服从管理 | 完成采购人安排的工作，服从舞美艺术中心各项管理规定 |  | 如不符合要求每次扣除维保款200-2000元 |
|  |  |  | 账目 | 必须保持账物相符，账账相符 |  | 如帐物不符，除赔偿货品差额款项外，每次再扣除当月维保款500元 |
| 5 | 内业管理 | 库房 | 出入库 | 认真填写出入库单，归档备查 | 100% | 如不符合要求每项/次扣除当月维保款200元 |
|  |  |  | 物品 | 物品码放整齐，规格有序 |  | 如不符合要求每项扣除当月维保款500元 |
|  |  |  | 环境 | 库内无杂物，货架无灰尘 |  |  |
|  |  |  | 安全教育 | 教育全面认真无遗漏 |  |  |
|  |  | 安全 | 安全日志 | 及时填写、内容属实、签字齐全 | 100% | 如不符合要求扣除作业责任人500元 |
|  |  |  | 技术交底 | 针对作业项目，切实可行、具体详细 |  |  |
|  |  |  | 安全措施 | 安全措施全面得当，检查监督到位 |  | 如不符合要求扣除当月合同总额1%-10%，责任人扣200-2000元 |
|  |  |  | 安全作业 | 不发生人身、设备安全事故 |  |  |
|  |  |  | 事故教育 | 认真分析事故原因，教育到位 |  | 如不符合要求每项扣除当月维保款500元 |

四、服务期限及服务地点

1.服务期限：一年。

2.服务地点：北京市通州区台湖镇台湖西路6号国家大剧院台湖舞美艺术中心

五、付款方式：

中标人完成每三个月的运行、维修、紧急抢修及保养工作的情况下，在第四个月10日前（遇周六、日或国家法定节假日，则顺延至其后第一个工作日）以书面形式按照合同约定向采购人申请该三个月维保工作范围内的费用；

采购人批准中标人申请付款申请后30个工作日内，中标人向采购人提供增值税专用发票，采购人向中标人支付相关款项。如遇采购人财拨资金未到账的情况，中标人应谅解待采购人财拨资金到账后再行支付。